## Slide 1: İklimlendirme Sistemlerinde Test Ayar ve Dev 2.1 BOLUM
Öğr. Gör Dr. Barbaros Batur

## Slide 2
ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/airborne-infectious-diseases.pdf

## Slide 3: Hastalığın Yayılma Yolu
Havadan hastalık bulaşma potansiyeli yaygın olarak kabul görüyor, hastalıkların öncelikle hava yoluyla olduğu kabul ediliyor ama hala başlıca bulaşma yolu hakkında bir belirsizlik sürmektedir (Şubat 2020). Yine de kısa menzilli damlacıklar, doğrudan veya dolaylı temas veya multimodal (mekanizmaların bir kombinasyonu) yayıldığı biliniyor.

## Slide 4: Havalandırmada Ne Yapabiliriz
Bazı havalandırma ve hava akımı önleme stratejisi, hastalığın yayılmasını önlemekte etkilidir. Bu doküman, öncelikle insandan insana yayılan hastalıklara uygulanabilir olsa da, doküman prensipleri bina suyu sistemleri gibi çevre rezervuarlarından kaynaklanan enfeksiyonlar [Legionella ve küf sporları ile organik madde (mikroorganizmaların hava yoluyla yol tarafından yayıldığı ölçüde)] için de geçerlidir.

## Slide 5: Hastalığın Bulaşmasına Giriş
Bu pozisyon belgesi, enfeksiyöz hastalığın enfekte olmuş bir kişiden yayılmasını kapsar ve mikroorganizmalar içeren havadaki küçük parçacıklar (aerosol) yoluyla çapraz iletim veya kişiden kişiye iletim olarak bilinen duyarlı bir kişiye bulaşmasını kapsar. Doğrudan veya dolaylı temas yollarını kapsamaz (örn; dokunma). Dolaylı temas, bir kapı tokmağı gibi bir ara cansız yüzeyle (fomit) teması içerir.

## Slide 6
Hava yoluyla hastalığa maruz kalma, serbest bırakılan ve yüzeylere düşen damlacıklar ile meydana gelir. Damlacıkların ve küçük parçacıkların iletim aerobiyolojisi, akut enfeksiyonu olan bir hasta tarafından üretilen enfekte olmuş ve küçük parçacıklar yaklaşık 1 m (3 ft) mesafede, saatlerce havada kalıp, hava akımlaıyla uzun mesafelere taşınabilir. Büyük damlacıklar ağır olduğu ve yerçekimi etkisi, buharlaşma yoluyla çapı azaltmadıkça, bir aerosol haline gelmez ve basınç farkları ve egzoz havalandırması damlacıkları önemli ölçüde etkilemez.

## Slide 7
Burada anlatılanların kapsamı, uzun süre seyahat edebilen aerosollerle sınırlıdır. Bu anlatılanlara HVAC sistemleri (iklimlendirme) de dahil olmak üzere hava yoluyla hareketi dahildir. HVAC sistemleri daha büyük partikülleri de sürüklediği bilinmektedir. Damlacıklar ve küçük parçacıklar arasındaki boyut sınırlaması şu şekilde tanımlanmıştır: kütle medyan aerodinamik çapı (MMAD) 2.5 ila 10 µm arasındadır.

## Slide 8
Küçük parçacıklar havada daha uzun kalabilir. Yine de boyutları belirleyerek, küçük parçacıkların, büyük damlacıklara göre nasıl davrandığını bilmekten daha fazla önemlidir. Havaya uçuşan küçük parçacıklar tipik olarak öksürürerek, hapşırarak, bağırarak ve daha az ölçüde şarkı söyleyerek ve konuşarak da yayılır. Nefes almak bile bu tür partikülleri hasta ve çok bulaşıcı bireyler tarafından üretebilir. Bununla birlikte, birçok hastalık için öksürük parçacık boyutu dağılımlarını tam olarak tanımlamak veya tahmin etmek için yeterli veri yoktur ve bunları daha iyi karakterize etmek için araştırmalara ihtiyaç vardır. .

## Slide 9
1950'lerde parçacık büyüklüğü, havadaki süspansiyon ve iletim etkileri arasındaki ilişki netleşmeye başladı. Uzun yıllar boyunca bulaşıcı hastalık uygulamaları geliştirdi ve şimdi bulaşıcı hastalık ve hastane epidemiyolojisinde farklı yollar, farklı kontrol stratejileri gerektirir. .

## Slide 10: Şekil: Damlacık süspansiyonu: Enfekte bir hasta tarafından Üretilen damlacıkların ve havadaki küçük parçacıkların aerobiyolojisinin gösterimi.

## Slide 11
Hastalığa hassas bireylerin yakın mesafeden [yaklaşık 1 ila 2 m (3 ila 7 ft) yaklaşması] durumunda birçok hastalığın bulaşma oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

## Slide 12: Havadaki İletim Yolu Hangi Hastalıklar İçin Önemlidir?
Soğuk algınlığı (rinovirüsler) ve grip (influenza) hem doğrudan temas yoluyla hem de ayrıca büyük damlacıklar bulaşmasının kanıtlanmıştır. Deneysel çalışmalar, kontrollü koşullar altında 1 m'nin (3 ft) ötesine geçme olasılığını belgelenmiştir. Deney odalarında, hava iletimini güçlü bileşen olduğu gözlenmektedir. Soğuk algınlığı gibi yaygın viral hastalıklar için damlacık iletiminin çok daha önemli olduğunu düşündürmektedir.

## Slide 13
Onlarca yıldır, mevsimsel grip kontrolünde, küçük damlacıkların hava yoluyla taşınmasının büyük damlacık önlemlerine göre çok daha önemli olduğunu gösteren kanıtlar vardır.
1959 yılında bit influenza önleme çalışmasında, odaya üstten ultraviyole uygulanarak antiseptik ışınlama (UVGI) yapılması ile personel ve hastalarda influenzada % 80'lik bir azalma tespit etmiştir. Bu çalışmada hava akımları bulaşıcı parçacıkları taşıyordu ve UVGI'nin bulunduğu yüksek odalardaki havada bulaşıcı parçacıklar pasifleştirildiler.

## Slide 14
Bir vakada, bir gemideki havalandırma sistemi kapatıldığında, influenza, 54 yolcunun % 72'sine bulaşmıştır. Bununla birlikte, başka bir araştırma, aynı salgında havalandırma ile iletim yolunun önemli olmadığı sonucuna da varılmıştır.
ABD Donanması personeli arasında, 1986 salgınında H1N1 influenza virüsünden, aynı uçakta enfekte bireylerden 2 m'den (7 ft) uzakta olan sağlıklı bir çok yolcu hastalanmıştı.

## Slide 15
2009 yılında, influenza A salgını (H1N1) salgınında bu hastalanma olasılığı, 14 farklı yolculukta, yolcuların ortalama %30 oranında hasta olduğu görülmüştür. SARS ta ise havadaki damlacıklardan yayılma nedeni birinci sıradadır. El kurutma fanları ya da uçaklardaki gibi tuvalet sifonları virüslerin yayılmasında son derece tehlikelidir. Çinli öğrenci yurtlarında yapılan bir araştırma, soğuk algınlığı, havadaki yayılım teorisine desteklemektedir.

## Slide 16
Mekanik havalandırması olan bir yurtta, odaların havalandırma oranı 13 binada 238 yurt odasında ölçülen karbondioksit konsantrasyonundan hesaplanmıştır. Bu durumda grip olma oranı havalandırılmayan mekanlardaki %35 oranı, havalandırılanlarda %5’ e düşmüştür. Yine de bina yapıları hakkında bir belirsizliğin olduğunu da göz önüne alınmalıdır.

## Slide 17: YAPI SAHİPLERİ, OPERATÖRLER VE MÜHENDİSLER İÇİN PRATİK UYGULAMALAR
Hastalık bulaşmasında; doğrudan temasın etkili önleme stratejileriyle azaltıldığında, büyük damlacık yolu ile hastalık bulaşması göreceli olarak daha önemli hale gelmesi olasıdır.

## Slide 18
Uzun zamandır devam eden halk sağlığı kuralları ve aynı zamanda daha yeni veriler sonucu, influenza bulaşması sadece doğrudan temas veya büyük damlacıklar yoluyla gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durumda HVAC sistemlerinde hava yolu üzerinden hem hastalığın bulaşmasında hem de potansiyel olarak bulaşma riskinin azaltılmasına çok daha fazla potansiyeli vardır.

## Slide 19: Havalandırma ve Hava Temizleme Stratejileri
Niçin Havalandırma Yapıyoruz;
• duyarlı kişilere temiz hava sağlamak
• kirli havayı dış mekana tahliye etmek
• bir mekanda bulunan havayı dışarıdan temiz hava ile seyreltmek ve / veya havayı filtrelemek
• oda içindeki havanın temizlenmesi

## Slide 20
Havalandırma, odanın seyreltilmesi yoluyla birincil bulaşıcı hastalık kontrol stratejisini temsil eder, bir kaynak etrafındaki hava ve bulaşıcı ajanların uzaklaştırılması gerekir.
Yönlendirilmiş hava akımı ve / veya tek yönlü düşük hızlı hava akışı için ameliyathaneler de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda önemlidir.

## Slide 21
Bununla birlikte, ne kadar bulaşıcı parçacık yüklerinin ne kadar azaltılması gerektiği belirsizliğini koruyor. Hastalık bulaşmalarında ve sistem verimliliklerin garanti edilip edilmedi göz önüne alındığında, ölçülebilir bir azalma elde etmek bu kontrollerin kullanım maliyeti de önemlidir.
Talep kontrollü havalandırma gibi yıllık havalandırma oranlarını düşüren enerji tasarrufu stratejileri, özellikle dış ortam koşullarının ılıman olduğu zamanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

## Slide 22
Kullanıcı tarafından açılabilen pencereler tarafından sağlananlar gibi doğal havalandırma, çoğu havalandırma standardı ve kılavuzuna göre enfeksiyon kontrol yöntemidir.
Doğal havalandırma sistemlerinin belirli havalandırma oranlarına ulaşmasını tavsiye edilir.

## Slide 23
WHO 2009 a göre mekanik uygulama kılavuzlarında gerekli olan havalandırma oranlarından daha yüksek oranlar önerilir.
Oda basıncı, farkı olan bir binadaki alanlar arasındaki hava akışını kontrol etmek için önemlidir.
Örneğin, havadaki enfeksiyonun, izolasyon odaları içinde (AIIR'ler) tutulması için, çevre alanlara göre negatif basınçta odalar olması, mikropların bu oda içinde kalması sağlanması gerekir.

## Slide 24
Bağışıklık yetersizliği olan bireylerin bulunduğu hastane odaları, potansiyel bulaşıcı ajanları (örn., Aspergillus sp. veya diğer filamentöz mantarlar) odadan atılması gerekir.
Enfeksiyöz partiküllerin havadaki yükünü azaltmak, merkezi havalandırma sistemlerine yüksek verimli partikül filtelerin eklenmesi gerekebilir.

## Slide 25
Alanlar aynı merkezi havalandırma sistemini paylaştığında (örn. hasta odaları, hastanelerde veya kamuya açık binalarda lobilerde ve benzer diğer alanlar) bu kontrol stratejisiyle enfeksiyöz ajanların bireysel alanlarda ve bir bölgeden diğerine taşınmasını azaltabilir.

## Slide 26
Yerel, verimli filtrasyon üniteleri (tavana monte veya taşınabilir, zemin tipi) sağlık tesisleri ya da kamu alanlarda amaçlara hizmet edebilir.
Genel uygulama için iki UVGI stratejisi vardır: (1) klima santrallerine ve / veya havalandırma kanalları kurulumu (2) kamusal alanların tavandan havalandırılan bölgelerde UV ışınlanmasıdır.
* (UVGI): oda üstü ultraviyole antiseptik ışınlama

## Slide 27
Merkezi havalandırma sisteminde filtrasyon potansiyel olarak bulaşıcı organizmaları etkisiz hale getirir ama bir basınç düşüşü oluşur. Bu durum, kanala monte UVGI, filtreleme ile karşılaştırılabilir. UVGI, havalandırma sistemine bir basınç düşüşü yükü getirmez.
Hava değişim oranlarında 6 ach'tan (saatte hava değişiklikleri) çok daha büyük olduğunda, üst oda UVGI, ventilasyon ile partikül giderimine göre daha az etkili olur.

## Slide 28
Ameliyat sırasında havanın sürekli UV ile ışınlanması stratejisi kullanılmıştır ancak bu şu anda standart uygulama değil. Bu stratejiyi kullanırken, ameliyathane personelinin UV radyasyonundan korunması tavsiye edilir. Yukarıdakilerin hepsinin klinik etkinliğini gösteren kontrollü müdahale çalışmalarının olmadığını unutmayın. Bu örnekre, seyreltme havalandırması ve basınç farkı da dahil olmak üzere diğer stratejiler de uygulanmıştır.

## Slide 29
Özellikle evsiz sığınakları gibi tesisler, diğer tesislerle karşılaştırıldığında, daha yüksek bir riski içerir. Buralarda belirgin şekilde enfekte ve duyarlı bireyler, daha yüksek hastalık bulaşma oranları ile sonuçlanır.
Bu tür araştırmalar önerilen diğer HVAC sistem tasarımındaki değişiklikler düşünülmüştür.

## Slide 30: Sıcaklık ve Nem
Birçok HVAC sistemi, iç ortam nemini ve sıcaklığını kontrol edebilir. Bu da bulaşıcı ajanların bulaşabilirliğini etkileyebilir. Şu anda elde ettiğimiz kanıtlara göre, bağıl nemi (RH) kontrol etmenin havadaki bazı grip türleri de dahil olmak üzere organizmalar bazı bulaşıcı bulaşmayı azaltabileceğini göstermektedir. Yine de bu konuda bir öneri verilmesinden kaçınılmaktadır.

## Slide 31
Yine de 120 makalenin incelenmesi sonucu bulaşıcı virüslerin bulaşmasında nem ve sıcaklığın potansiyel mekanizma olarak iletim üzerindeki etkisini ile açıklanabileceğini düşündürmektedir. Üç farklı olası mekanizma öne sürülmüştür.
Olası bir mekanizma, daha düşük nem oranının, daha yüksek bir nem oranına göre, daha hızlı olarak damlacıkların çekirdeğine dönüştürdüğünü gösterir.

## Slide 32
İkinci olası mekanizma, RH (bağıl nem)’ in kuru nefes alma hava burun mukozasının kurumasına neden olabileceği ve bu da, konağı daha fazla solunum yolu ile alınabileceği yolundadır.
Üçüncü olası mekanizma RH'nin virüs partikülünün virülansını etkileme seviyesi değiştirmesidir.

## Slide 33
İnfluenza A virüsü (IAV) geniş bir RH aralığında, insan mukusu da dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda yaşayabilirliği arasındaki ilişkiyi araştırdı. Bu ilişki, canlılık ve RH arasında damlacık bileşimine bağlıdır: tuz çözeltilerinde canlılığı azalır, proteinlerle takviye edilmiş solüsyonlarda canlılık önemli ölçüde değişmediği ya da artırır.
Havadaki influenza virüsünün hayatta kalmasını azaltmak için sıcaklık % 50 RH'de 30°C'nin (86°F) üzerine çıkılması gerekmektedir.

## Slide 34: HVAC Olmadığı Durumdaki Stratejiler
Bina sahipleri ve yöneticilerinin eğitim politikalarında, hasta çalışanların evde kalmasına izin vermek ve bu konuda telkinde bulunmak her şeyden daha etkilidir. Bazı durumlarda, yüksek verimli kişisel koruyucu ekipman (örn. N95 solunum maskeleri) düşünülebilir.

## Slide 35
Genel bir halk sağlığı önlemi olan aşılama, birçok insan için etkilidir. Örneğin, influenza için ortalama % 60 ila % 70‘ lik bir etkinliğe rağmen kötü sonuçlu yıllarda etkinlik % 10'a kadar düşebilir. Bu kötü sonuçlu yıllarda, toplum tarafından pek anlaşılmasa da, HVAC müdahaleleri daha önemli olabilir. Örneğin, son yıllardaki modellemelerde havadaki mikrobu seyreltme amaçlı havalandırma, sosyal uzaklığın vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olarak pandemik bir salgın yönetimi destekleyerek okulların ya da iş yerlerinin kapanma ihtiyacını azaltır.

## Slide 36: Acil Durum Planlaması
Yirminci yüzyılda, dünyada dört grip salgını meydana geldi: 1918, 1957, 1968 ve 2009 yıllarında. Gerçek pandemi olarak sınıflandırılmamış üç dikkat çekicidir salgın da vardır: 1947'de düşük ölüm oranlarına sahip bir psödopandemik, 1977'deki salgın çocuklarda pandemik oldu ve 1976'da korkulan domuz gribinin salgını pandemik potansiyele sahip salgınlardır.

## Slide 37
En son 2009'daki H1N1 salgını dünya çapında binlerce insanın ölümüne yol açtı. Ancak hiçbiri 1918 İspanyol gribinin yol açtığı ölüm gibi bir ağır fatura çıkarmadı. Yakın tarihin en ciddi salgında tahmin edilen 50 milyondan fazla insanın ölümünden sorumluydu. Son 300 yıldır, her yüzyılda, yaklaşık üç grip salgını olmuştur. Hava yolu ile yayılan bir mikroorganizmadan kaynaklanan yeni bir salgın meydana gelirse, binalarda alınacak hızlı önlemlere ihtiyaç duyulacaktır.

## Slide 38
Mühendisler, tasarımı ve işletmesi ile sorumlu oldukları binaların bakımlarının yeterliliği ile acil durum planlamacılarının hazırladıkları güvenlik açıklarını azaltmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Örneğin, seyreltme amaçlı havalandırmayı artırmak, bağıl nemi artırmak veya acil serviste, ulaşım bekleme alanlarında, yatakhanelerde ve kalabalık mekanlarda hızlı bir şekilde UVGI uygulamasına geçilmesi anlamına gelir. Bazı durumlarda da, havalandırmayı azaltmak veya basınç farkları oluşturmak uygun strateji olabilir.

## Slide 39: ÖNERİLER
Bu altyapı, örneğin yüksek riskli alanları ayıran HVAC sistemlerini;
Filtrasyonu iyileştirmek için HVAC sistemi kapasitesini arttırmak
Havalandırmayı en yüksek seviyeye kadar arttırmak, mümkünse % 100 dış hava ile çalışmak
Havayı daha fazla nemlendirmek

## Slide 40
Etkin üst oda UVGI'sini sağlamak için en az 2,4 m (8 ft) tavan yüksekliklerini sağlamak. Filtre elemanlarının ve oda içi UV armatürlerinin hızlı kullanılabilirliği için acil bir durumda hızlı konuşlandırılabilir şeklinde düzenlenmelidir.
Havalandırma önlemlerinin enfeksiyon kontrol stratejileri her zaman bir dizi çoklu müdahale stratejiler içermelidir. Farklı disiplinden gelen mühendis ekipleri, bina operatörleri, bilim adamları, enfeksiyon önleme uzmanlar ve epidemiyologlar müdahaleleri tanımlamalı ve uygulamak için işbirliği yapmalıdır.

## Slide 41
Bina operatörleri ve mühendisleri bulaşıcı hastalık bulaşma acil durumlarının planlanmasında rol oynayabilir
Barbaros BATUR