## TRAFO_GÜCÜ
TRAFO GÜCÜ HESABI
SIRA NO |  | PANO ADI | [8 empty] | PANO GÜCÜ (kW) |  |  |  |  | AÇIKLAMA
1 |  | BKDP | [8 empty] | 150
2 |  | ZKDP | [8 empty] | 150
3 |  | 1NKDP | [8 empty] | 150
4 |  | 2NKDP | [8 empty] | 150
5 |  | SİP | [8 empty] | 100
6 |  | İDARİ PANO | [8 empty] | 100
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|  |  |  | KURULU GÜÇ(Pk)= | [6 empty] | 800 |  |  |  |  | kW
| Kayıp faktörü: |  |  |  | 10%
| Talep faktörü(k): |  |  |  | 1
| cosQ: |  |  |  | 0.99
| Trafo gücü |  |  | = | Pk | × | k | × | 1.1 | = | 800 | × | 1 | × | 1.1
[6 empty] | cosQ | [5 empty] | 0.99
|  | TRAFO GÜCÜ= |  |  |  | 888.8889 |  |  |  |  | kVA
1 ADET |  |  | 1000 |  |  | KVA YAĞLI TİP DAĞITIM TRAFOSU SEÇİLMİŞTİR.

## KOMPANZASYON
KOMPANZASYON HESABI
| Kurulu güç= |  |  |  |  | 800 |  |  | kW
| Trafo gücü= |  |  |  |  | 888.8889 |  |  | kVA
Eş zamanlılık katsayısı= | [5 empty] | 1
|  |  | cosφ1= |  |  | 0.8 |  |  |  |  | φ1= |  |  | 36.8699
|  |  | cosφ2= |  |  | 0.99 |  |  |  |  | φ2= |  |  | 8.1096
[5 empty] | k= | tan(φ1) |  | - | tan(φ2)
[5 empty] | k= | 0.75 |  | - | 0.14249
[5 empty] | k= | 0.60751
k değerini tablodan almak için :
cosφ1= |  |  | 0.8
cosφ2= |  |  | 0.99 |  |  |  | k= | 0.61
400 V sistem için
Kondansatör gücü= |  |  |  |  | Kurulu güç |  |  | × | Eş zamanlılık katsayısı | [5 empty] | × | k
|  |  | Qc= |  | 800 |  |  | × | 1 | × | 0.61
|  |  | Qc= |  | 488 |  |  | kVAr
SABİT KOMPANZASYON GÜCÜ
1000 |  |  | × | 3% | < | Qc(sabit) |  |  | < | 5% |  | × | 1000
|  | 30 | kVAR |  | < | Qc(sabit) |  |  | < | 50 |  | kVAR
|  | Qc(sabit)= |  |  | 30 |  | kVAR |  |  | seçilmiştir
SIRA NO |  |  | KADEME |  |  |  |  | GÜÇ
1 |  |  | SABİT |  |  |  |  | 30 |  | kVAR
2 |  |  | 1. KADEME |  |  |  |  | 12.5 |  | kVAR
3 |  |  | 2. KADEME |  |  |  |  | 25 |  | kVAR
4 |  |  | 3. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
5 |  |  | 4. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
6 |  |  | 5. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
7 |  |  | 6. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
8 |  |  | 7. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
9 |  |  | 8. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
10 |  |  | 9. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
11 |  |  | 10. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
12 |  |  | 11. KADEME |  |  |  |  | 50 |  | kVAR
13 |  |  | 12. KADEME | [6 empty] | kVAR
14 |  |  | 13. KADEME | [6 empty] | kVAR
15 |  |  | 14. KADEME | [6 empty] | kVAR
16 |  |  | 15. KADEME | [6 empty] | kVAR
17 |  |  | 16. KADEME | [6 empty] | kVAR
18 |  |  | 17. KADEME | [6 empty] | kVAR
19 |  |  | 18. KADEME | [6 empty] | kVAR

## KISADEVRE_IEC
ŞEBEKE |  |  |  |  | İNDİRİCİ TRAFO | [7 empty] | HAVAİ HAT 1 | [11 empty] | KABLO EMPEDANSI
U = | 34.5 |  | kV |  | UrTYG= | 154 |  |  | kV |  |  |  | İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  |  | 477 MCM (HAWK) | [6 empty] | Xk1= | X1 | × | L | [5 empty] | Xk1= | 0.16799 | × | 1200 | [8 empty] | Xk1= | 0.20159 |  | Ω
SK = | 2766 |  | MVA |  | UrTAG= | 34.5 |  |  | kV |  |  |  | R1= |  | 0.1194 |  | Ω/km | [7 empty] | Rk1= | R1 | × | L | [5 empty] | Rk1= | 0.0754 | × | 1200 | [8 empty] | Rk1= | 0.09048 |  | Ω
c= | 1.1 |  | YG |  | SrT = | 100 |  |  | MVA |  |  |  | X1= |  | 0.3427 |  | Ω/km | [7 empty] | Xk0= | 4 | × | Xk1 | [5 empty] | Xk0= | 4 | × | 0.20159 | [8 empty] | Xk0= | 0.80635 |  | Ω
[5 empty] | Pk = | 100 |  |  | kW |  |  |  | L= |  | 4080 |  | m | [7 empty] | Rk0= | 8 | × | Rk1 | [5 empty] | Rk0= | 8 | × | 0.09048 | [8 empty] | Rk0= | 0.72384 |  | Ω
[5 empty] | uk = | 11.9 |  |  | %
[5 empty] | uR= | 0.7 |  |  | % | [15 empty] | Xk1= | X2 | × | L | [5 empty] | Xk1= | 0.17961 | × | 350 | [8 empty] | Xk1= | 0.062863 |  | Ω
HAVAİ HAT 2 | [12 empty] | HAVAİ HAT 3 | [11 empty] | Rk1= | R2 | × | L | [5 empty] | Rk1= | 0.124 | × | 350 | [8 empty] | Rk1= | 0.0434 |  | Ω
İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  | 477 MCM (HAWK) | [8 empty] | İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  |  | 3 MCM (SWALLOW) | [6 empty] | Xk0= | 7 | × | Xk1 | [5 empty] | Xk0= | 7 | × | 0.062863 | [8 empty] | Xk0= | 0.44004 |  | Ω
R2= | 0.1194 |  | Ω/km | [9 empty] | R3= |  | 1.0742 |  | Ω/km | [7 empty] | Rk0= | 3 | × | Rk1 | [5 empty] | Rk0= | 3 | × | 0.0434 | [8 empty] | Rk0= | 0.1302 |  | Ω
X2= | 0.3427 |  | Ω/km | [9 empty] | X3= |  | 0.4644 |  | Ω/km
L= | 0 |  | m | [9 empty] | L= |  | 0 |  | m | [7 empty] | Xk1= | X3 | × | L | [5 empty] | Xk1= | 0.22482 | × | 0 | [8 empty] | Xk1= | 0 |  | Ω
KABLO 1 | [12 empty] | KABLO 2 | [11 empty] | Rk1= | R3 | × | L | [5 empty] | Rk1= | 0.727 | × | 0 | [8 empty] | Rk1= | 0 |  | Ω
KABLO KESİT SEÇ: |  |  |  | 1x240/25 | [8 empty] | KABLO KESİT SEÇ: |  |  |  |  | 1x150/25 | [6 empty] | Xk0= | 7 | × | Xk1 | [5 empty] | Xk0= | 7 | × | 0 | [8 empty] | Xk0= | 0 |  | Ω
KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [8 empty] | KABLO TERTİBİ: |  |  |  |  | DÜZ TERTİP | [6 empty] | Rk0= | 3 | × | Rk1 | [5 empty] | Rk0= | 3 | × | 0 | [8 empty] | Rk0= | 0 |  | Ω
L= | 1200 |  | m | [9 empty] | L= | 350 |  |  | m | [7 empty] | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ
R= | 0.0754 |  | Ω/km | DAMAR KESİT: |  | 30 kV- 300 mm2 | [6 empty] | R= | 0.124 |  |  | Ω/km |  | DAMAR KESİT: |  |  | 30 kV- 50 mm2 |  |  | ZT= | uk | × | UrT2 | [5 empty] | ZT= | 6 | × | ( | 0.4 | × | 10 3 | ) | 2 |  |  |  | ZT 1= | 0.0096 |  | Ω
X= | 0.16799 |  | Ω/km | [9 empty] | X= | 0.17961 |  |  | Ω/km | [8 empty] | 100 | × | SrT | [6 empty] | 100 | × | ( | 1000 | × | 10 3 | ) | 2 |  |  |  | RT 1= | 0.001952 |  | Ω
KABLO 3 | [12 empty] | DAĞITIM TRAFOSU | [32 empty] | XT1= | 0.0093995 |  | Ω
KABLO KESİT SEÇ: |  |  |  | 1x25/16 | [8 empty] | UrTYG= |  |  | 34.5 |  | kV |  | uRr= | 0.5 |  |  |  | RT= | Pkrt | × | UrT2 | [5 empty] | RT= | 12200 | × | ( | 0.4 | × | 10 3 | ) | 2
KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [8 empty] | UrTAG= |  |  | 0.4 |  | kV |  | PrT= | 12.2 |  | kW |  |  | SrT2 | [9 empty] | ( | 1000 |  | × | 10 3 | ) | 2 |  |  |  | xT= | 0.058747
L= | 0 |  | m | [9 empty] | SrT= |  |  | 1000 |  | kVA |  | c= | 1.05 | [24 empty] | KT= | 0.96354
R= | 0.727 |  | Ω/km | DAMAR KESİT: |  | 30 kV- 50 mm2 | [6 empty] | ukr= |  |  | 6 | [8 empty] | xT= | XT1 | × | UrT2 | [5 empty] | xT= | 0.0093995 | × | ( | 0.4 | × | 10 3 | ) | 2
X= | 0.22482 |  | Ω/km | [24 empty] | SrT | [9 empty] | 1000 | [7 empty] | XTK= | 0.0090567 |  | Ω
ŞEBEKE KISA DEVRE EMPEDANSI | [45 empty] | RT K= | 0.0018808 |  | Ω
ZQ= | c | × | UnQ2 |  |  | ZQ= |  | 1.1 | × | ( | 34.5 | × | 10 3 | ) | 2 | [5 empty] | ZQ= | 0.47335 |  | Ω | KT= | 0.95 | + | cen büyük | [17 empty] | XT0= | 0.0093995 |  | Ω
| SkQ'' | [6 empty] | 2766000 | [12 empty] | XQ= | 0.47098 |  | Ω |  |  |  | 1 | + | ( 0,6 × xT ) | [15 empty] | RT 0= | 0.001952 |  | Ω
XQ= | ZQ | × | 0.995 |  |  | XQ= |  | 0.47335 | × |  | 0.995 | [9 empty] | RQ= | 0.047098 |  | Ω
RQ= | XQ | × | 0.1 |  |  | RQ= |  | 0.47098 | × |  | 0.1 | [13 empty] | Dönüştürme oranları
GÜÇ TRAFO EMPEDANSI | [24 empty] | D1= | 6.7465e-06
ZT= | uk | × | UrT2 |  |  | ZT= |  | 11.9 | × | ( | 34.5 | × | 10 3 | ) | 2 | [5 empty] | ZT1= | 1.4164 |  | Ω | D2= | 0.00013443 | [13 empty] | 1.1902e-05
| 100 | × | SrT |  |  |  |  | 100 |  | × | 100000 | [9 empty] | RT1= | 0.011902 |  | Ω
RT= | uR | × | UrT2 |  |  | RT= |  | 0.7 | × | ( | 34.5 | × | 10 3 | ) | 2 | [5 empty] | XT1= | 1.4163 |  | Ω | ARIZA AKIMLARI
| 100 | × | SrT |  |  |  |  | 100 |  | × | 100000 | [13 empty] | 1 NOKTASINDA ÜÇ FAZ KISA DEVRE | [13 empty] | 2 NOKTASINDA ÜÇ FAZ KISA DEVRE
RT= | Pkrt | × | UrT2 |  |  | RT= |  | 100000 | × | 34.5 |  | × | 10 3 | ) | 2 | [5 empty] | XT0= | 1.3455 |  | Ω | X= | 3.55 |  |  | Ω | [9 empty] | X= |  | 9056.7228
| SrT2 | [5 empty] | ( | 100 | × |  | 10 6 | ) | 2 | [7 empty] | RT0= | 0.011902 |  | Ω | R= | 0.68003 |  |  | Ω | [9 empty] | R= |  | 1880.8249
RT0= | RT1 |  |  |  |  | RT0= |  | 0.011902 | [16 empty] | Z= | 3.6145 |  |  | Ω | [9 empty] | Z= |  | 9249.9584
XT0= | 0.95 | × | XT1 |  |  | XT0= |  | 0.95 | × |  | 1.4163
HAVAİ HAT EMPEDANSI | [24 empty] | Ik''= | c | × | Un | = | 1.1 | × | 34.5 | × | 10 3 |  |  |  |  | Ik''= |  | c |  | × | Un |  | = | 1.05 | × | 0.4 | × | 10 3
Xh1= | X1 | × | L |  |  | Xh1= |  | 0.3427 | × |  | 4.08 | [9 empty] | Xh1= | 1.3982 |  | Ω |  | 1.7321 | × | Z |  | 1.7321 | × | 3.6145 | [8 empty] | 1.7321 |  | × | Z |  |  | 1.7321 | × | 0.00925
Rh1= | R1 | × | L |  |  | Rh1= |  | 0.1194 | × |  | 4.08 | [9 empty] | Rh1= | 0.48715 |  | Ω | [14 empty] | Ik''= |  | 26.2149 |  |  |  | kA
Xh0= | 3 | × | Xh1 |  |  | Xh0= |  | 3 | × |  | 1.3982 | [9 empty] | Xh0= | 4.1946 |  | Ω | Ik''= | 6.0618 |  |  | kA | [9 empty] | к= |  | 1.02 |  | + | 0,9e-3R/X |  |  |  |  | R | = | 1880.8249
Rh0= | 2 | × | Rh1 |  |  | Rh0= |  | 2 | × |  | 0.48715 | [9 empty] | Rh0= | 0.9743 |  | Ω | [14 empty] | к= |  | 1.5027 | [7 empty] | X |  | 9056.7228
[25 empty] | к= | 1.02 | + | 0,9e-3R/X |  |  |  | R | = | 0.68003 |  |  |  |  | İp= |  | 1.4142 |  | × | к | × | Ik''
Xh1= | X2 | × | L |  |  | Xh1= |  | 0.3427 | × |  | 0 | [9 empty] | Xh1= | 0 |  | Ω | к= | 1.5266 | [5 empty] | X |  | 3.55 |  |  |  |  | İp= |  | 1.4142 |  | × | 1.5027 | × | 26.2149
Rh1= | R2 | × | L |  |  | Rh1= |  | 0.1194 | × |  | 0 | [9 empty] | Rh1= | 0 |  | Ω | [14 empty] | İp= |  | 55.7101 |  |  |  |  | kA
Xh0= | 3 | × | Xh1 |  |  | Xh0= |  | 3 | × |  | 0 | [9 empty] | Xh0= | 0 |  | Ω | İp= | 1.4142 | × | к | × | Ik'' | [8 empty] | Ith= |  | Ik'' |  | × | (m+n)1/2
Rh0= | 2 | × | Rh1 |  |  | Rh0= |  | 2 | × |  | 0 | [9 empty] | Rh0= | 0 |  | Ω | İp= | 1.4142 | × | 1.5266 | × | 6.0618 | [8 empty] | Ith= |  | 26.6053 |  |  |  | kA
[25 empty] | İp= | 13.0869 |  |  | kA | [9 empty] | 2 NOKTASINDA TEK FAZ KISA DEVRE
Xh1= | X3 | × | L |  |  | Xh1= |  | 0.4644 | × |  | 0 | [9 empty] | Xh1= | 0 |  | Ω | [14 empty] | X= |  | 27512.8985
Rh1= | R3 | × | L |  |  | Rh1= |  | 1.0742 | × |  | 0 | [9 empty] | Rh1= | 0 |  | Ω | Ith= | Ik'' | × | (m+n)1/2 | [10 empty] | R= |  | 5713.65
Xh0= | 3 | × | Xh1 |  |  | Xh0= |  | 3 | × |  | 0 | [9 empty] | Xh0= | 0 |  | Ω | Ith= | 6.152 |  |  | kA | [9 empty] | Z= |  | 28099.9178
Rh0= | 2 | × | Rh1 |  |  | Rh0= |  | 2 | × |  | 0 | [9 empty] | Rh0= | 0 |  | Ω | [14 empty] | Ik''= |  | 23.4228 |  |  |  |  | kA

## KISADEVRE_PU
ŞEBEKE | [21 empty] | KABLO 1 XLPE | [20 empty] | ARIZA AKIMLARI
Sk''= | 2766 |  | MVA |  |  |  |  | X1= |  | Sb |  |  |  |  | Sb= | 100 | MVA |  |  |  |  | ÜÇ FAZ KISA DEVRE ARIZA | [10 empty] | TEK FAZ TOPRAK KISA DEVRE ARIZA | [9 empty] | ÜÇ FAZ ARIZA İÇİN | [9 empty] | TEK FAZ TOPRAK ARIZA İÇİN
Un= | 154 |  | kV | [6 empty] | Sk'' | [7 empty] | X1: | 0.036153 | pu |  | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x240/25 | [6 empty] | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x95/16 | [5 empty] | 1 noktası arıza | [9 empty] | 1 noktası arıza
X1=X2 | [7 empty] | X0= |  | 2 | × | X1 | [5 empty] | X0: | 0.072307 | pu |  | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [6 empty] | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [5 empty] | Z = | 0.060851 |  |  | + | j | 0.29484 |  |  |  | Z= | 5.041
X0/X1=2 | [7 empty] | R1= |  | 0.1 | × | X1 | [5 empty] | X2: | 0.036153 | pu |  | R= | 0.0754 |  | Ω/km | [7 empty] | R= | 0.247 |  | Ω/km
R1/X1=0,1 | [17 empty] | R1: | 0.0036153 | pu |  | X= | 0.16799 |  | Ω/km | [7 empty] | X= | 0.19123 |  | Ω/km | [6 empty] | Ib = | Sb |  |  |  | = | 1673.479 |  |  |  | Ib= | Sb |  |  |  | = | 1673.479
R1=R2=R0 | [17 empty] | R2: | 0.0036153 |  |  | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 300 mm2 | [6 empty] | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 300 mm2 | [6 empty] | 1.7321 | × | 34.5 | [7 empty] | 1.7321 | × | 34.5
İNDİRİCİ TRANSFORMATÖR | [17 empty] | R0: | 0.0036153 | pu |  | Rk0/Rk1= |  | 8 | [8 empty] | Rk0/Rk1= |  | 8
uk = | 11.9 |  | % |  |  |  | Xtr1= | Xtr2= |  | Xtr0= |  | Uk | [9 empty] | Xk0/Xk1= |  | 4 | [8 empty] | Xk0/Xk1= |  | 4 | [7 empty] | Ik3''= | Vf | = | 1 |  | = | 3.3216 |  |  |  | Ik1''= | Vf | = | 1 |  | = | 0.19837
Sn = | 100 |  | MVA | [8 empty] | Sn | [5 empty] | Xtr2: | 0.119 | pu |  | L= | 1200 | m | [8 empty] | L= | 1200 | m | [8 empty] | Ztop |  | 0.30106 | [7 empty] | Ztop |  | 5.041
[7 empty] | Rtr1= | Rtr2= |  | Rtr0= |  | 0 | [5 empty] | Xtr1: | 0.119 | pu |  | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.0754 | × | 1200 | × | 100 |  | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.247 | × | 1200 | × | 100
[18 empty] | Xtr0: | 0.119 | pu |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  | Ik3''= | 1673.479 |  |  | × | 3.3216 |  |  |  |  | Ik1''= | 1673.479 |  |  | × | 0.19837
NÖTR DİRENCİ | [21 empty] | Rk0= | 8 | × Rk1 |  | Rk0= | 8 | × | 0.0076018 |  |  |  | Rk0= | 8 | × Rk1 |  | Rk0= | 8 | × | 0.024902
FİDER SEÇ: |  |  |  | HAVAİ |  |  |  |  | Rn= | RN | × | 100 | [5 empty] | RN: | 5.041 | pu |  | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.16799 | × | 1200 | × | 100 |  | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.19123 | × | 1200 | × | 100 | Ik3''= | 5558.6639 |  |  | A | [5 empty] | Ik1''= | 331.9764 |  |  | A
Un = | 34.5 |  | kV | [6 empty] | Un2 | [12 empty] | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2
RN = | 60 |  | Ω | [5 empty] | Rn= | 60 | × | 100 |  |  |  |  | H1 | Xh1: | 0.11747 | pu |  | Xk0= | 4 | × Xk1 |  | Xk0= | 4 | × | 0.016937 |  |  |  | Xk0= | 4 | × Xk1 |  | Xk0= | 4 | × | 0.019279 |  |  | 2 noktası arıza | [9 empty] | 2 noktası arıza
[10 empty] | 34.5 | 2 | [6 empty] | Xh2: | 0.11747 | pu |  | KABLO 2 XLPE | [20 empty] | Z= | 0.060851 |  |  | + | j | 6.2948 |  |  |  | K= | Z0 | = | 6 | = | 0.95286
[18 empty] | Xh0: | 0.34067 | pu |  | ÜÇ FAZ KISA DEVRE ARIZA | [10 empty] | TEK FAZ TOPRAK KISA DEVRE ARIZA | [20 empty] | Z1 |  | 6.2968
HAVAİ HAT 1 | [17 empty] | Rh1: | 0.045988 | pu |  | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x150/25 | [6 empty] | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x500/35 | [5 empty] | Ib= | Sb |  |  |  | = | 144337.5673 |  |  |  | Z1= | 0.075882 |  |  | + | j | 6.2963
HAT YAPISI: |  |  |  | TEK DEVRE Çelik Toprak Telli | [13 empty] | Rh2: | 0.045988 | pu |  | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [6 empty] | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | DÜZ TERTİP | [6 empty] | 1.7321 | × | 0.4 | [6 empty] | Z0= | 5.3453 |  |  | + | j | 6.6402
[18 empty] | Rh0: | 0.097406 | pu |  | R= | 0.124 |  | Ω/km | [7 empty] | R= | 0.0468 |  | Ω/km
İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  |  | 477 MCM |  |  |  | L= | 4080 |  |  | m |  |  |  | H2 | Xh1: | 0 | pu |  | X= | 0.17961 |  | Ω/km | [7 empty] | X= | 0.15103 |  | Ω/km | [6 empty] | Ik3''= | Vf | = | 1 |  | = | 0.15885 |  |  |  | Ik1''= | Ik3'' | × | 3
[18 empty] | Xh2: | 0 | pu |  | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 50 mm2 | [6 empty] | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 50 mm2 | [6 empty] | Ztop |  | 6.2951 | [9 empty] | K + 2
R = | 0.13416 |  | Ω/km |  | Rh1= | L × R × 100 |  |  | = | 4080 | × | 0.13416 | × | 100 |  |  |  | Xh0: | 0 | pu |  | Rk0/Rk1= |  | 3 | [8 empty] | Rk0/Rk1= |  | 3
X = | 0.3427 |  | Ω/km |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Rh1: | 0 | pu |  | Xk0/Xk1= |  | 7 | [8 empty] | Xk0/Xk1= |  | 7 | [7 empty] | Ik3''= | 144337.5673 |  |  | × | 0.15885 |  |  |  |  | Ik1''= | 22.9284 | × | 3
R0 = | R+0,15 |  | Ω/km |  | Rh0= | L × R0 × 100 |  |  | = | 4080 | × | 0.28416 | × | 100 |  |  |  | Rh2: | 0 | pu |  | L= | 350 | m | [8 empty] | L= | 350 | m | [20 empty] | 0.95286 | + | 2
Xh0/Xh1 = |  | 2.9 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Rh0: | 0 | pu |  | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.124 | × | 350 | × | 100 |  | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.0468 | × | 350 | × | 100 | Ik3''= | 22928.42 |  |  | A |  | (0,4 tarafından geçen değer) |  |  |  | Ik1''= | 23.2944 |  | kA
Rh1=Rh2 |  |  |  |  | Xh1= | L × X × 100 |  |  | = | 4080 | × | 0.3427 | × | 100 |  |  | H3 | Xh1: | 0 | pu |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  | Ik3''= | 265.8368 |  |  | A |  | (34,5 tarafından geçen değer)
Xh1=Xh2 | [5 empty] | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Xh2: | 0 | pu |  | Rk0= | 3 | × Rk1 |  | Rk0= | 3 | × | 0.0036463 |  |  |  | Rk0= | 3 | × Rk1 |  | Rk0= | 3 | × | 0.0013762 |  |  | MAKSİMUM ASİMETRİK KISA DEVRE AKIMI VE TERMİK AKIM
[5 empty] | Xh0= | 2.9 | × Xh1 |  |  | Xh0= |  | 2.9 | × | 0.11747 |  |  |  | Xh0: | 0 | pu |  | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.17961 | × | 350 | × | 100 |  | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.15103 | × | 350 | × | 100 | 1 Noktasında | [9 empty] | 2 Noktasında
[18 empty] | Rh1: | 0 | pu |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  | Is= | 1.4142 | × | к | × | Ik3'' |  |  |  |  | Is= | 1.4142 | × | к | × | Ik3''
HAVAİ HAT 2 | [17 empty] | Rh2: | 0 | pu |  | Xk0= | 7 | × Xk1 |  | Xk0= | 7 | × | 0.0052815 |  |  |  | Xk0= | 7 | × Xk1 |  | Xk0= | 7 | × | 0.0044412
HAT YAPISI: |  |  |  | TEK DEVRE Çelik Toprak Telli | [13 empty] | Rh0: | 0 | pu |  | KABLO 3 XLPE | [20 empty] | к = | 1.02 | + | (0,9×e-R/X) | [6 empty] | к = | 1.02 | + | (0,9×e-R/X)
[19 empty] | 3~ | 1~ |  | ÜÇ FAZ KISA DEVRE ARIZA | [10 empty] | TEK FAZ TOPRAK KISA DEVRE ARIZA | [9 empty] | к = | 1.5 | [8 empty] | к = | 1.9
İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  |  | 477 MCM |  |  |  | L= | 0 |  |  | m |  |  |  | K1 | Xk1: | 0.016937 | 0.019279 | pu | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x95/16 | [6 empty] | KABLO KESİTİ: |  |  |  | 1x50/16
[18 empty] | Xk0: | 0.067746 | 0.077117 | pu | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | ÜÇGEN TERTİP | [6 empty] | KABLO TERTİBİ: |  |  |  | ÜÇGEN TERTİP | [5 empty] | Is= | 1.4142 | × | 1.5 | × | 5558.6639 |  |  |  |  | Is= | 1.4142 | × | 1.9 | × | 22928.42
R= | 0.13416 |  | Ω/km |  | Rh1= | L × R × 100 |  |  | = | 0 | × | 0.13416 | × | 100 |  |  |  | Rk1: | 0.0076018 | 0.024902 | pu | R= | 0.193 |  | Ω/km | [7 empty] | R= | 0.4954 |  | Ω/km
X= | 0.3427 |  | Ω/km |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Rk0: | 0.060814 | 0.19922 | pu | X= | 0.13062 |  | Ω/km | [7 empty] | X= | 0.14413 |  | Ω/km | [6 empty] | Is= | 11.7917 |  |  | kA | [5 empty] | Is= | 61.6088 |  |  | kA
R0= | R+0,15 |  | Ω/km |  | Rh0= | L × R0 × 100 |  |  | = | 0 | × | 0.28416 | × | 100 |  |  | K2 | Xk1: | 0.0052815 | 0.0044412 | pu | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 50 mm2 | [6 empty] | DAMAR KESİTİ: |  |  |  | 30 kV- 300 mm2
Xh0/Xh1 = |  | 2.9 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Xk0: | 0.03697 | 0.031089 | pu | Rk0/Rk1= |  | 3 | [8 empty] | Rk0/Rk1= |  | 8 | [7 empty] | Ith= | Ik'' | × | (m + n)1/2 |  |  |  | Xsis | = | 0.29484 | Ith= | Ik'' | × | (m + n)1/2 |  |  |  | Xsis | = | 6.2948
Rh1=Rh2 |  |  |  |  | Xh1= | L × X × 100 |  |  | = | 0 | × | 0.3427 | × | 100 |  |  |  | Rk1: | 0.0036463 | 0.0013762 | pu | Xk0/Xk1= |  | 7 | [8 empty] | Xk0/Xk1= |  | 4 | [14 empty] | Xtr |  | 6 | [7 empty] | Xtr |  | 6
Xh1=Xh2 | [5 empty] | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  |  | Rk0: | 0.010939 | 0.0041285 | pu | L= | 0 | m | [8 empty] | L= | 0 | m | [8 empty] | Ik'' | = | 1 |  |  |  | Xsis | = | 0.049141 |  | Ik'' | = | 1.25 |  |  |  | Xsis | = | 1.0491
[5 empty] | Xh0= | 2.9 | × Xh1 |  |  | Xh0= |  | 2.9 | × | 0 |  |  | K3 | Xk1: | 0 | 0 | pu | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.193 | × | 0 | × | 100 |  | Rk1= | R × L × 100 |  |  | = | 0.4954 | × | 0 | × | 100 |  | Ik' | [5 empty] | Xtr |  |  |  | Ik' | [5 empty] | Xtr
[18 empty] | Xk0: | 0 | 0 | pu |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  | m= | 0 | [8 empty] | m= | 0.2
HAVAİ HAT 3 | [17 empty] | Rk1: | 0 | 0 | pu | Rk0= | 3 | × Rk1 |  | Rk0= | 3 | × | 0 |  |  |  | Rk0= | 8 | × Rk1 |  | Rk0= | 8 | × | 0 |  |  | n= | 1 | [8 empty] | n= | 0.9
HAT YAPISI: |  |  |  | TEK DEVRE Çelik Toprak Telli | [13 empty] | Rk0: | 0 | 0 | pu | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.13062 | × | 0 | × | 100 |  | Xk1= | X × L × 100 |  |  | = | 0.14413 | × | 0 | × | 100
[23 empty] | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  | Ith= | 3930.569 |  |  | A | [5 empty] | Ith= | 17.0042 |  |  | kA
İLETKEN CİNSİ SEÇ: |  |  |  |  | 3 AWG |  |  |  | L= | 0 |  |  | m | [8 empty] | Xk0= | 7 | × Xk1 |  | Xk0= | 7 | × | 0 |  |  |  | Xk0= | 4 | × Xk1 |  | Xk0= | 4 | × | 0
[18 empty] | Xt1: | 6 | pu |  | DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ
R= | 1.2671 |  | Ω/km |  | Rh1= | L × R × 100 |  |  | = | 0 | × | 1.2671 | × | 100 |  |  |  | Xt2: | 6 | pu |  | Sn= | 1000 | kVA |  |  | Xt1 = |  | Xt2 = |  | Xt0 = | uk | = | 6
X= | 0.4644 |  | Ω/km |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2 |  |  | 1 |  | Xt0: | 6 | pu |  | uk= | 6 | % | [7 empty] | Sn |  | 1
R0= | R+0,15 |  | Ω/km |  | Rh0= | L × R0 × 100 |  |  | = | 0 | × | 1.4171 | × | 100 | [12 empty] | Rt1 = |  | Rt2 = |  | Rt0 = | 0
Xh0/Xh1 = |  | 2.9 |  |  |  | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2
Rh1=Rh2 |  |  |  |  | Xh1= | L × X × 100 |  |  | = | 0 | × | 0.4644 | × | 100
Xh1=Xh2 | [5 empty] | Un2 | [5 empty] | 34.5 | 2
[5 empty] | Xh0= | 2.9 | × Xh1 |  |  | Xh0= |  | 2.9 | × | 0
2

## KESİCİ
KESİCİ HESABI
Primer tarafı Kesici Seçimi | [9 empty] | Sekonder tarafı Kesici Seçimi
Un= | 34.5 |  | kV | [6 empty] | Un= | 0.4 |  | kV
In= | Trafo gücü |  |  |  | = | 1000 |  |  |  | In= | Trafo gücü |  |  |  | = | 1000
| 1.7321 | × | Un |  |  | 1.7321 | × | 34.5 |  |  | 1.7321 | × | Un |  |  | 1.7321 | × | 0.4
In= | 16.7348 |  |  | A | [5 empty] | In= | 1443.3757 |  |  | A
Ik''= | 1.1 | × | Ik3'' |  | = | 1.1 | × | 5558.6639 |  | Ik''= | 1.25 | × | Ik3'' |  | = | 1.25 | × | 22928.42
Ik''= | 6.1145 |  |  | kA | [5 empty] | Ik''= | 28.6605 |  |  | kA
ANMA AKIMI : | [6 empty] | 630 |  | A | ANMA AKIMI : |  |  |  | 1600
KESME AKIMI : | [6 empty] | 16 |  | kA | KESME AKIMI : |  |  |  | 50
DARBE KISA DEVRE AKIMI : | [6 empty] | 40 |  | kA

## ÖLÇÜ TRAFOLARI
AKIM TRAFOSU
PRİMER (OG) | [11 empty] | SEKONDER (AG)
Itrp= | Trafo gücü |  |  |  | = |  | 1000 |  |  |  |  | Itrp= | Trafo gücü |  |  |  | = |  | 1000
| 1.7321 | × | Un |  |  |  | 1.7321 | × | 34.5 |  |  |  | 1.7321 | × | Un |  |  |  | 1.7321 | × | 0.4
Itrp= | 16.7348 | [10 empty] | Itrp= | 1443.3757
Ith= | 3930.569 |  |  | A |  |  |  |  | Ith | = | 196.5284 | Ith= | 22928.42 |  |  | A |  |  |  |  | Ith | = | 15.2856
[9 empty] | In | [11 empty] | In
K= | 200 | [10 empty] | K= | 60
NORM AKIM TRAFOSU PRİMERİ : | [8 empty] | 20 |  |  | NORM AKIM TRAFOSU PRİMERİ : | [8 empty] | 1500
AG Aktif güç kontrol rölesi için
DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 20 | / | 5 |  |  |  |  | DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 1500 | / | 5
HATA SINIFI : |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | HATA SINIFI : |  |  |  |  | 0.5
GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA |  |  |  |  | GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA
Ith= | K | × | In | [8 empty] | Ith= | K | × | In
Ith= | 200 | × | In | [8 empty] | Ith= | 60 | × | In
kesicili trafo koruma hücresi için | [11 empty] | AG Enerji analizörü için
DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 20 | / | 5 |  |  |  |  | DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 1500 | / | 5
HATA SINIFI : |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | HATA SINIFI : |  |  |  |  | 0.5
GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA |  |  |  |  | GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA
Ith= | K | × | In | [8 empty] | Ith= | K | × | In
Ith= | 200 | × | In | [8 empty] | Ith= | 60 | × | In
yük ayırıcılı akım gerilim ölçü hücresi için
DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 20 | / | 5
HATA SINIFI : |  |  |  |  | 0.5
GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA
Ith= | K | × | In
Ith= | 200 | × | In
kesici giriş çıkış hücresi için
DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 400 | / | 5
HATA SINIFI : |  |  |  |  | 1
GÜCÜ : |  |  |  |  | 30 |  | VA
Ith= | K | × | In
Ith= | 100 | × | In
GERİLİM TRAFOSU
DÖNÜŞÜM ORANI : |  |  |  |  | 34.5 | / | 0.1
HATA SINIF : |  |  |  |  | 1
GÜCÜ : |  |  |  |  | 60 | VA

## TGK
2000 |  | cosf2 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Kesit | R | X |  | Hattın Yapısı | Tek Devre | Çift Devre |  | Hattın Yapısı | Tek Devre | XLPE | ÜÇ FAZ | TEK-FAZ TOPRAK | XLPE | DÜZ TERTİP | ÜÇGEN TERTİP | H KABLO | R0/R1 | X0/X1 | İLETKEN | DİRENÇ (20°) | ENDÜKTİF DİRENÇ | AKIM TRAFO |  |  |  | Xın | akımlar nyy ve kesit |  | akım bir üst deger | kesit
1600 |  | tgf2 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | MCM-AWG | Ω/km | Ω/km |  | Çelik Toprak Telli | 2.9 | 4.4 |  | TEK DEVRE Çelik Toprak Telli | 2.9 | 1x25/16 | 0.727 | 0.9306 | 1x25/16 | 0.22482 | 0.15763 | 30 kV- 50 mm2 | 3 | 7 | 3 MCM (SWALLOW) | 1.0742 | 0.4644 | 5 |  |  | 7500 | 600 | 600 | 400 | #REF! | #REF! | S [mm2] | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
1250 | cosf1 | tgf1 | k |  |  |  |  | 954 MCM | 0.06944 | 0.324 |  | Çelik – Al. Toprak Telli | 2.5 | 3.5 |  | TEK DEVRE Çelik – Al. Toprak Telli | 2.5 | 1x35/16 | 0.524 | 0.6707 | 1x35/16 | 0.21666 | 0.15072 | 30 kV- 300 mm2 | 8 | 4 | 2 MCM (SPARROW) | 0.8543 | 0.4607 | 10 |  |  | 6000 | 500 | 524 | 300 | #REF! | #REF! | cosj | k
1000 | 0.44 | 2.04 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.9 | 900 MCM | 0.07298 | 0.3259 |  | Toprak Telsiz | 3.2 | 5.1 |  | TEK DEVRE Toprak Telsiz | 3.2 | 1x50/16 | 0.387 | 0.4954 | 1x50/16 | 0.2085 | 0.14413 |  |  |  | 1/0 MCM (RAVEN) | 0.5362 | 0.1419 | 12 |  |  | 5000 | 400 | 464 | 240 | #REF! | #REF! | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
800 | 0.45 | 1.98 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 874 MCM | 0.07565 | 0.3265 |  | Tablo-4: Havai hatlarda X0/X1 oranları |  |  |  | ÇİFT DEVRE Çelik Toprak Telli | 4.4 | 1x70/16 | 0.268 | 0.343 | 1x70/16 | 0.19876 | 0.13628 |  |  |  | 3/0 MCM (PIGEON) | 0.3366 | 0.4433 | 12.5 | KAPPA | m | 4000 | 300 | 399 | 185 | #REF! | #REF! | 0.95 | [5 empty] | 1.021 | 1.033 | 1.043 | 1.059 | 1.082 | 1.113 | 1.14 | 1.17 | 1.213 | 1.273
630 | 0.46 | 1.93 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 795 MCM | 0.08217 | 0.3277 | [5 empty] | ÇİFT DEVRE Çelik – Al. Toprak Telli | 3.5 | 1x95/16 | 0.193 | 0.247 | 1x95/16 | 0.19123 | 0.13062 |  |  |  | 266,8 MCM (PARTRIDGE) | 0.214 | 0.3626 | 15 | 1.1 | 0 | 3000 | 200 | 353 | 150 | #REF! | #REF! | 0.9 | [5 empty] | 1.031 | 1.048 | 1.063 | 1.086 | 1.12 | 1.166 | 1.207 | 1.251 | 1.314 | 1.403
500 | 0.47 | 1.88 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 715 MCM | 0.0905 | 0.3315 | [5 empty] | ÇİFT DEVRE Toprak Telsiz | 5.1 | 1x120/16 | 0.153 | 0.1958 | 1x120/16 | 0.18526 | 0.12591 | SWALLOW |  |  | 300 MCM (OSTRICH) | 0.1897 | 0.3582 | 20 | 1.2 | 0 | 2000 | 100 | 313 | 120 | #REF! | #REF! | 0.85 | [5 empty] | 1.04 | 1.061 | 1.081 | 1.111 | 1.154 | 1.212 | 1.265 | 1.321 | 1.402 | 1.515
400 | 0.48 | 1.83 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.69 | 666 MCM | 0.09882 | 0.3352 | [7 empty] | 1x150/25 | 0.124 | 0.1587 | 1x150/25 | 0.17961 | 0.12215 | SPARROW |  |  | 477 MCM (HAWK) | 0.1194 | 0.3427 | 25 | 1.3 | 0 | 1500 | 60 | 275 | 95 | #REF! | #REF! | 0.8 | [5 empty] | 1.049 | 1.074 | 1.098 | 1.134 | 1.186 | 1.257 | 1.32 | 1.388 | 1.487 | 1.623
315 | 0.49 | 1.78 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 636 MCM | 0.10267 | 0.3365 |  | HAVAİ | 60 |  |  |  |  | 1x185/25 | 0.0991 | 0.1268 | 1x185/25 | 0.17458 | 0.11806 | ROBIONE |  |  | 795 MCM (DRAKE) | 0.0715 | 0.3277 | 30 | 1.4 | 0 | 1250 |  | 228 | 70 | #REF! | #REF! | 0.75 | [5 empty] | 1.057 | 1.087 | 1.115 | 1.157 | 1.219 | 1.302 | 1.376 | 1.456 | 1.573 | 1.733
250 | 0.5 | 1.73 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.59 | 605 MCM | 0.10789 | 0.3377 |  | YER ALTI | 20 |  |  |  |  | 1x240/25 | 0.0754 | 0.0965 | 1x240/25 | 0.16799 | 0.11398 | RAVEN |  |  | 795 MCM (CONDOR) | 0.0718 | 0.3277 | 40 | 1.5 | 0 | 1200 |  | 185 | 50 | #REF! | #REF! | 0.7 | [5 empty] | 1.066 | 1.101 | 1.133 | 1.182 | 1.254 | 1.35 | 1.435 | 1.528 | 1.662 | 1.848
200 | 0.51 | 1.69 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.55 | 556,5 MCM | 0.11546 | 0.3383 | [7 empty] | 1x300/25 | 0.0601 | 0.0769 | 1x300/25 | 0.16297 | 0.11021 | PIGEON |  |  | 954 MCM (RAIL) | 0.0599 | 0.324 | 50 | 1.6 | 0.025 | 1000 |  | 157 | 35 | #REF! | #REF! | 0.65 | [5 empty] | 1.076 | 1.116 | 1.153 | 1.209 | 1.291 | 1.401 | 1.499 | 1.605 | 1.759 | 1.972
160 | 0.52 | 1.64 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 500 MCM | 0.12795 | 0.3402 | [7 empty] | 1x400/35 | 0.047 | 0.0602 | 1x400/35 | 0.15606 | 0.10613 | PARTRIDGE |  |  | 954 MCM (CARDINAL) | 0.0597 | 0.324 | 60 | 1.7 | 0.05 | 750 |  | 128 | 25 | #REF! | #REF! | 0.6 | [5 empty] | 1.087 | 1.132 | 1.174 | 1.238 | 1.331 | 1.457 | 1.569 | 1.69 | 1.866 | 2.108
125 | 0.53 | 1.6 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4 | 1.46 | 477 MCM | 0.13416 | 0.3427 |  |  |  | 2500 | 40 | 65 |  | 1x500/35 | 0.0366 | 0.0468 | 1x500/35 | 0.15103 | 0.10299 | OSTRICH |  |  | 1,272 MCM (PHEASANT) | 0.0499 |  | 75 | 1.8 | 0.1 | 600 |  | 98 | 16 | #REF! | #REF! | 0.55 | [5 empty] | 1.099 | 1.15 | 1.199 | 1.271 | 1.377 | 1.52 | 1.648 | 1.786 | 1.986 | 2.262
100 | 0.54 | 1.56 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 397,5 MCM | 0.16087 | 0.3489 |  |  |  | 2000 | 31.5 | 50 |  | 1x630/35 | 0.0283 | 0.0362 | 1x630/35 | 0.1457 | 0.099538 | HAWK | [5 empty] | 100 | 1.9 | 0.2 | 500 |  | 75 | 16 | #REF! | #REF! | 0.5 | [5 empty] | 1.112 | 1.171 | 1.227 | 1.309 | 1.431 | 1.593 | 1.739 | 1.896 | 2.125 | 2.44
80 | 0.55 | 1.52 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 336,4 MCM | 0.19006 | 0.3538 |  |  |  | 1600 | 25 |  |  | 3x35/16 | 0.524 | 0.524 | 3x35/16 | 0.14789 | 0.14789 | DRAKE | [5 empty] | 120 |  |  | 400 |  | 56 | 16 | #REF! | #REF! | 0.45 | [5 empty] | 1.129 | 1.196 | 1.26 | 1.354 | 1.493 | 1.68 | 1.847 | 2.027 | 2.288 | 2.65
63 | 0.56 | 1.48 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 300 MCM | 0.21244 | 0.3582 |  |  |  | 1250 | 20 |  |  | 3x50/16 | 0.387 | 0.387 | 3x50/16 | 0.14067 | 0.14067 | CONDOR | [5 empty] | 125 | IK/I | n | 300 |  | 44 | 16 | #REF! | #REF! | 0.4 | [5 empty] | 1.149 | 1.227 | 1.3 | 1.409 | 1.57 | 1.785 | 1.978 | 2.185 | 2.488 | 2.905
50 | 0.57 | 1.44 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 266,8 MCM | 0.23913 | 0.3626 |  |  |  | 630 | 16 |  |  | 3x70/16 | 0.268 | 0.268 | 3x70/16 | 0.13282 | 0.13282 | RAIL |  |  | ÖLÇÜ | 0.5 |  | 200 | 1 | 1 | 250 |  | 34 | 16 | #REF! | #REF! | 0.35 | [5 empty] | 1.174 | 1.265 | 1.35 | 1.478 | 1.665 | 1.917 | 2.142 | 2.385 | 2.738 | 3.225
40 | 0.58 | 1.4 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.2 | 1.26 | 4/0 AWG | 0.35217 | 0.4228 | 211.6 | [6 empty] | 3x95/16 | 0.193 | 0.193 | 3x95/16 | 0.12591 | 0.12591 | CARDINAL |  |  | KORUMA | 1 |  | 250 | 1.25 | 0.9 | 200 |  | 26 | 16 | #REF! | #REF! | 0.3 | [5 empty] | 1.206 | 1.315 | 1.416 | 1.567 | 1.79 | 2.089 | 2.357 | 2.645 | 3.065 | 3.643
25 | 0.59 | 1.37 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 3/0 AWG | 0.43291 | 0.4433 | 167.8 | [6 empty] | 3x120/16 | 0.153 | 0.153 | 3x120/16 | 0.12058 | 0.12058 | PHEASANT |  |  |  | 3 |  | 300 |  |  | 125 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 1.251 | 1.383 | 1.506 | 1.691 | 1.963 | 2.327 | 2.653 | 3.004 | 3.515 | 4.219
| 0.6 | 1.33 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 2/0 AWG | 0.53789 | 0.4538 | 133.1 | [6 empty] | 3x150/25 | 0.124 | 0.124 | 3x150/25 | 0.11681 | 0.11681 | [6 empty] | 400 |  |  | 120 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1.318 | 1.485 | 1.641 | 1.874 | 2.218 | 2.678 | 3.091 | 3.534 | 4.181 | 5.072
| 0.61 | 1.3 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 1/0 AWG | 0.67081 | 0.4619 | 105.5 | [6 empty] | 3x185/25 | 0.0991 | 0.0991 | 3x185/25 | 0.11273 | 0.11273 | [6 empty] | 500 |  |  | 100 | [5 empty] | 0.15 | [5 empty] | 1.428 | 1.652 | 1.862 | 2.176 | 2.638 | 3.258 | 3.813 | 4.41 | 5.279 | 6.479
| 0.62 | 1.27 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1 AWG | 0.8323 | 0.4663 | 83.69 | [6 empty] | 3x240/25 | 0.0754 | 0.0754 | 3x240/25 | 0.10707 | 0.10707 | [6 empty] | 600 |  |  | 75 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 1.646 | 1.984 | 2.301 | 2.776 | 3.473 | 4.409 | 5.247 | 6.147 | 7.46 | 9.27
| 0.63 | 1.23 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 2 AWG | 0.01863 | 0.4607 | 66.37 | [6 empty] | 3x300/25 | 0.0601 | 0.0601 | 3x300/25 | 0.10362 | 0.10362 | [6 empty] | 750 |  |  | 60 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2.296 | 2.976 | 3.612 | 4.565 | 5.966 | 7.843 | 9.526 | 11.333 | 13.969 | 17.603
| 0.64 | 1.2 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1 | 1.06 | 3 AWG | 1.2671 | 0.4644 | 52.63 | [6 empty] | 3x400/35 | 0.047 | 0.047 | 3x400/35 | 0.099224 | 0.099224 | [6 empty] | 1000 |  |  | 50
| 0.65 | 1.17 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 4 AWG | 1.5745 | 0.4619 | 41.74 | [18 empty] | 1200 |  |  | 40
| 0.66 | 1.14 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1 | 5 AWG | 1.9627 | 0.4682 | 33.1 | [18 empty] | 1250 |  |  | 30
| 0.67 | 1.11 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 6 AWG | 1.4658 | 0.4706 | 26.25 | [18 empty] | 1500 |  |  | 25
| 0.68 | 1.08 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 33 kV için Çelik-Alüminyum iletken karakteristikleri (Geometrik ortalama uzaklık 210 cm) | [21 empty] | 2000 |  |  | 20
| 0.69 | 1.05 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | [22 empty] | 3000 |  |  | 15
| 0.7 | 1.02 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | [22 empty] | 4000 |  |  | 12.5
| 0.71 | 0.99 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | [22 empty] | 5000 |  |  | 12
| 0.72 | 0.96 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.08 | [22 empty] | 6000 |  |  | 10
| 0.73 | 0.94 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.8 | [22 empty] | 7500 |  |  | 5
| 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77
| 0.75 | 0.88 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.74
| 0.76 | 0.86 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.72
| 0.77 | 0.83 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69
| 0.78 | 0.8 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.66
| 0.79 | 0.78 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.64
| 0.8 | 0.75 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 0.61
| 0.81 | 0.72 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.58
| 0.82 | 0.7 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.56
| 0.83 | 0.67 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53
| 0.84 | 0.65 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.51
| 0.85 | 0.62 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.48
| 0.86 | 0.59 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.45
| 0.87 | 0.57 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.43
| 0.88 | 0.54 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.4
| 0.89 | 0.51 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37
| 0.9 | 0.48 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.34