## Slide 1: Gerilim Transformatörleri

## Slide 2: Tanımı
Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda küçülterek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara, gerilim transformatörleri denir. Gerilim trafoları; "primer" dediğimiz esas devre gerilimini, manyetik bir kuplaj ile (genellikle) küçülterek "sekonder" dediğimiz ikinci devreye aktarır ve bu devreye bağlı cihazların gerilime duyarlı elemanlarının enerjilenmesini sağlarlar. Örneğin, voltmetrelere, sayaç ve wattmetrelerin gerilim devreleri vb. Bunun sonucunda; cihazların büyük gerilimler ile zorlanması önlenir.

## Slide 3: Yapısı
Gerilim transformatörünün primer sargıları, akım transformatörünün primer sargılarının tersine, çok sarımlı ince tellerden oluşmuştur. Sekonder sargı ise, nominal yükte kaybın çok az olmasını temin edecek kalınlıkta tel ile sarılmıştır. Sarım sayısı primer sargıya göre dönüştürme oranı kadar azdır. Manyetik nüve kesiti gerilim transformatörünün yükü ile orantılıdır. Gerilim transformatörleri faz-toprak, faz-faz arası yapılırlar.
Primer polarite ucunun “A” ve sekonder polarite ucunun “a” olarak alınmış olduğu ve polarite olmayan “b” sekonder ucunun topraklandığı görülmektedir. Faz-Nötr arasına bağlanan gerilim trafolarının, polarite olmayan primer ucu “B” de, (çalışma ilkesi gereği) topraklanır.

## Slide 4: Çalışma İlkesi
Çalışma ilkeleri, akım trafolarına benzerdir. Primerde oluşan manyetik akı ile, güç sekonder devreye aktarılır.Manyetik devre (nüve) kayıpları ihmal edilerek, primer ve sekonder devre güçlerinin eşitliği ilkesinin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Vp/Vs oranına, “Gerilim Çevirme Oranı” veya “Gerilim Oranı” denir. Bu oranların değeri primer gerilimine göre değişir. (10/1, 40/1,100/1.....250/1 gibi). Alette okunan değerler, çevirme oranı ile çarpılırsa primer gerilimi bulunmuş olur.

## Slide 5: Gerilim Transformatörü Prensip Şekli
Bir gerilim transformatörü aşağıdaki kısımlardan meydana gelir:
Primer sargı
Sekonder sargı
Manyetik nüve
İzolatör ve yağ kabı
İzolatör ve yağ kapları, yüksek gerilimde kullanılan gerilim transformatörlerinde bulunur. Ayrıca faz-faz arası gerilim transformatörlerinde çift izolatör bulunur.

## Slide 6: Kullanım Amaçları
Gerilim transformatörlerinin kullanım amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Ölçü aletlerini ve koruma rölelerini primer geriliminden izole ederek güvenli çalışmaya imkân sağlar.
Değişik primer değerlerine karşılık standart sekonder değerler elde edilir.
Ölçü transformatörlerinin kullanılması ölçü aletlerinin ve rölelerin küçük boyutlu imal edilmesine imkân verir.
Büyük gerilimleri ölçmede daha ekonomik bir çözümdür.

## Slide 7: Özellikleri
Yüksek gerilimi belli bir oranda düşüren, ölçü trafolarıdır.
Sekonder çıkışları, açık devre gibi çalışırlar.
Bağlantısı yapılırken polaritesine dikkat edilmelidir.
Primer devresinden geçen gerilimi, dönüştürme oranına göre sekonder devreye aktarır.
Primer sargıları ince ve çok sarımlıdır. Sekonder sargıları ise kalın telli ve az sarımlıdır.
Gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının giriş ve çıkış uçları değişik harflerle ifade edilir.

## Slide 8
Aynı gerilim transformatörü ile birkaç ölçü aleti kullanılabilir.
Gerilim transformatörlerinin ölçme hassasiyetlerine göre sınıfları: 0,1 - 0,2 -0,5- 1 ve 3 olmak üzere sınıflandırılır.
Koruma devrelerinde 3 sınıfı, sayaçlarda 0,2 - 0,5 sınıfı, ölçü aletlerinde 1 sınıfı gerilim transformatörleri kullanılır.
Gerilim transformatörlerinin sekonder uçlarından birine, sekonderde meydana gelecek bir kısa devreyi önlemek için sigorta konmalıdır.
Gerilim transformatörleri nominal akımlarının %20 fazlasına kadar yüklenebilir.

## Slide 9: Çeşitleri
Gerilim transformatörleri ikiye ayrılır:
Faz-Toprak Gerilim Transformatörü
Bu tip gerilim transformatörleri tek izolatörlü (buşing) gerilim trafolarıdır. Primer sargının çıkış ucu (polarite olmayan ucu) doğrudan toprağa bağlanır. Primer sargının giriş ucu (polarite uç) şebekenin faz iletkenine bağlanır.

## Slide 10
2. Faz-Faz Gerilim Transformatörü
Faz-faz arası gerilim transformatörleri şebekede iki faz arasına bağlanan gerilim trafolarıdır. İki faz arasına bağlanacağı için bu tip gerilim transformatörlerinde iki tane izolatör bulunur. Primer sargı uçları iki izolatör ile dışarıya çıkartılmıştır. Bu tip gerilim transformatörleri genellikle dengeli yük çeken orta gerilim şebekelerinde, üç adet faz-toprak arası gerilim transformatörü kullanmak yerine iki adet faz-faz arası gerilim transformatörü kullanarak gerilim belli bir oranda düşürülür. Bu transformatörler şekil olarak ‘V’ harfine benzediklerinden dolayı V tipi gerilim transformatörü de denir.

## Slide 11: Devreye Bağlantı
Faz-Faz ve Faz-Nötr arası bağlanan gerilim trafolarının OG şebekeye bağlantıları görülmektedir. Ayrıca,sekonderde köprülenenerek topraklanacak terminaller ile, cihaz gerilim bobinlerine bağlanacak terminaller de belirtilmiştir.

## Slide 12: Gerilim Transformatörlerinin Karakteristik Değerleri
Aşağıda sıralanan bu karakteristik değerler, gerilim Trafosunun etiketinde belirtilmiş olduklarından, bu değerlere "Etiket Değerleri" demek de mümkündür.
1) Anma Gerilim Değerleri [Up ve Us]
2) Anma Gücü [Nn]
3) Sınıf (Klas) [ Cl ]
4) Dayanma katsayısı [Uk]
Bu değerlerin bir gerilim trafosunda neyi ifade ettikleri ve bu değerler için kabul edilen standartlar aşağıda açıklanacaktır.

## Slide 13
Trafoların imalatında, bağlanacakları öngörülen şebekenin faz arası standart gerilimleri, gerilim trafolarının anma primer gerilimlerinin standardını oluşturur. Dolayısı ile, primer anma gerilimleri, 34,5 kV,15kV, 10,5 kV veya 6,3 kV olacaktır.
Bu değerler için üretilmiş gerilim trafolarının, bu değerlere yakın gerilim değerlerdeki şebekelere bağlanması da mümkündür. Örneğin, 34,5 kV için üretilmiş bir gerilim trafosunun, 33 kV , 31,5 kV veya 30 kV bir şebekeye de bağlanabilir. Ancak, sekonder gerilim de aynı oranda değişecektir.
Talep halinde, var olan farklı şebeke gerilimlerine uygun gerilim trafolarının üretilmesi de mümkündür. Örneğin 30 kV, 33 kV veya 15,8 kV primer anma değerli trafolar üretilebilir.
Anma sekonder gerilim, faz arasına bağlanan gerilim trafolarında 100 Volt olarak standardize edilmiştir. Faz –Toprak arasına bağlı gerilim trafoları sekonder anma gerilimleri için ise standart değer 100/√3 Volttur.
Faz arası bağlı gerilim trafolarında 34,5/0,1 kV
Faz nötr arası gerilim trafolarında (34,5/√3)/(0,1/√3) kV
ANMA GERİLİM DEĞERLERİ ( Up ve Us)

## Slide 14
ANMA GÜCÜ ( Nn)
Gerilim trafosunun sekonderinden çekilmesi öngörülen en büyük güç, o trafonun anma gücüdür.
Üretimler; standartlar uyarınca, 60 VA ve 90 VA değerlerinde yapılır. Sekondere bağlanacak gücün,o gerilim trafosunun anma gücü; 30 VA’yı aşmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, bağlanacak empedansın; anma gücünün, empedans karşılığının altında olmaması gerekir. I = Us /Z genel formülünden de görüleceği üzere, “Z” küçüldükçe akım (I) büyümektedir. Bu durum, anma akımına göre boyutlandırılmış sargı kesitini zorlayacaktır. N = U.I bağıntısında, “I“ yerine yukarıdaki eşitini yazarak, N= Us2 / Z bağıntısı ile gereğinden küçük değerde empedansların, gücü de büyüttüğü görülmektedir. Nüvenin boyutlandırılması, aktarılacak anma gücüne göre yapıldığından, gücün büyümesi; kesit dışında; nüvenin de zorlanması anlamına gelir. Gerilim trafolarında kullanılmayan sargının kısa devre edilmemesi kuralının gerekçesi de bu bağıntı ile açıklanmış olmaktadır. Kısa devre edilmesi Z=0 demektir.

## Slide 15
Bir gerilim trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primere uygulanan gerilim sonucu, sekonderde indüklenen gerilimin, olması gerekenden, % olarak, en fazla, ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir.
Örneğin; doğruluk Sınıfı "1" olan bir gerilim trafosunun, sekonder anma geriliminin % 99'u ile % 101'i arasında bir gerilim indüklenir. Sekonder anma gerilimi 100 V. ise, sekonderden 100 x % 99 =99 V ile 100 x %101 = 101 V arasında değişen bir gerilim alınabilecektir. Gerilim trafoları, doğruluk sınıfı “05”, “1” ve “3” olan üç kategoride üretilmektedir.
Ölçü devrelerinde; genellikle; doğruluk sınıfı “1” veya gerekiyorsa “0,5”, koruma devrelerinde ise, doğruluk sınıfı “3” olan gerilim trafoları kullanılmaktadır.Doğruluk sınıfları, primerden anma geriliminin uygulandığı ve sekonderine anma gücünün çekildiği, durumlar için tanımlanmıştır. Farklı güçlerde, doğruluk sınıf değerinde sapmalar olacaktır.
SINIF ( Cl)

## Slide 16
Bu değer, (diğerlerinde olduğu gibi) gerilim trafolarının genel karakteristik değerlerinden biri olmayıp,sadece, izole şebekelerde, faz-nötr arasına bağlanan gerilim trafoları ile ilgili bir değeri ifade eder. İzole şebekelerde bir fazın toprağa teması durumunda, o gerilimi sıfır olurken diğer faz gerilimleri √3 kat artar.Bu nedenle, faz toprak arasına bağlı gerilim trafolarının bu gerilime dayanması gerekmektedir. Bu şebekelere bağlanacak gerilim trafolarının dayanmaları gereken değeri belirleyen bu katsayıya Dayanma Katsayısı denir ve değeri √3 dur.
DAYANMA KATSAYISI ( Uk)

## Slide 17
TEŞEKKÜRLER