## Slide 1: AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

## Slide 2: AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TANIMI
Esas kullanım nedenleri güç sistemlerindeki direkt yollar ile ölçülemeyecek büyüklükte olan akımları daha düşük akım seviyelerine dönüştürerek ölçme işleminin yapılmasını sağlamaktır.
Orta ve yüksek gerilim enerji sistemlerinde ölçme ve koruma sisteminin yüksek gerilim tarafından izole edilmesini de sağlarlar.

## Slide 3: AKIM TRANSFORMATÖRLERİNİN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
Bir akım transformatörünü oluşturan temel birimler primer sargı, sekonder sargı, manyetik nüve ve izolasyondur. Primer ve sekonder sargılar aynı nüve üzerine sarılırlar.
Primer sargısından, ölçülecek yüksek akım, sekonder sargısından ise ölçü aletine iletilecek daha düşük seviyelere düşürülmüş küçük akımlar geçer. Bu sebepten dolayı primer devre sargısı kalın telli, az sarımlı, sekonder devre sargısı ise ince telli, çok sarımlı olarak yapılır.
Akım transformatörünün primer sargı uçları akımı ölçülecek devreye ve sekonder sargı uçları ise ölçü aletinin devresine seri olarak bağlanırlar.

## Slide 4
Sekonder sargı, primer sargıya göre ters yönde sarılır.
Primer sargıdan geçen akımın meydana getirdiği manyetik alan, manyetik nüvede manyetik bir akı oluşmasına sebep olur. Oluşan manyetik akı, sekonder sargı üzerinde bir gerilim indüklenmesine neden olur. Bu gerilim sekonder devreden bir akım geçirir.
Sekonder sargıya ölçü cihazlarının bağlanması sonucu, sekonder devreden geçen akım; sarım yönlerinin ters olması yüzünden ters yönde bir manyetik alan ve manyetik nüvede ters yönde bir manyetik akı oluşturur. Sonuçta, demir nüvedeki manyetik akı dengelenmiş olur.
Akım trafolarının seçim cetvellerinde ve üzerilerinde 2000 / 5 , 1000 / 5 A gibi değerler görülür. Bu, primerden 2000A akan bir akımın sekonderden 5A olarak ölçülebildiği anlamına gelmektedir. Buna “akım trafosu dönüştürme oranı” denir. CT oranı olarak da adlandırılır.

## Slide 5
Sekonder devreye bir yük bağlanması yani sekonder uçların açık bırakılmaması gerekmektedir. Sekonderin açık kalması durumunda ters yönde bir manyetik akı oluşmayacağı için; manyetik akı, nüvenin doymaya eriştiği değere kadar artar ve nüve sıcaklığını arttırarak akım ölçü trafosunun hasar görmesine sebep olur. Ayrıca, sekonder devre uçlarındaki gerilim birkaç bin voltluk büyük değerlere ulaşır ve insanlar için hayati tehlike oluşturur.

## Slide 6
Akım Transformatörlerinin Eşdeğer Modeli
Akım Transformatörlerinin çalışması amper yasasına göre olmaktadır.
Burada Np ve Ns primer ve sekonder sarım sayısını, Ip ve Is primer sekonder akımları ifade etmektedir. Sekonder devreye bağlanan ölçü aletlerini temsil eden, Zb=Rb+jwLb empedansı aşağıda gösterilmiştir.

## Slide 7
Burada;
(Np/Ns)Ip primer akımının sekonder tarafa indirgenmiş hali,
rpˈ primer sargı direncinin sekonder tarafa indirgenmiş hali,
lpˈ primer kaçak endüktansının sekonder tarafa indirgenmiş hali,
rs sekonder sargı direnci,
ls sekonder kaçak endüktansı,
Lm mıknatıslanma endüktansı,
Rm, manyetik nüve direnci ΔPFe manyetik çekirdekteki histerisiz ve eddy akım kayıplarını göstermek üzere Rm= Vs2/ΔPFe olarak tanımlanmıştır.

## Slide 8
Kirchhoff akım yasasına göre;
(Np/Ns).Ip=Is+Imag
Sekonder gerilimi Vs=(Rb+jwLb)Is olarak ifade edilir. Mıknatıslanma akımı Imag, Vs’den alfa açısı kadar geride kalır.
Sekonder tarafta ölçülen akımın (Np/Ns)Ip yerine Is akımı olduğu, bu iki akım arasındaki bağıntı ve aralarındaki farkın mıknatıslanma akımından kaynaklandığı görülmektedir. Mıknatıslanma akımının akım transformatöründe iki ana hataya sebep olur. Bunlardan biri primer ve sekonder akımları arasındaki faz kayması olarak tanımlanan faz hatası diğeri de akım transformatörünün beyan dönüştürme oranının gerçek dönüştürme oranına eşit olmadığı genlik hatasıdır. Bu hatalar, özellikle faz açısı hatası β, güç ölçümünün doğruluğunu etkilemektedir.

## Slide 9: AKIM TRANSFORMATÖRÜ SEÇME KRİTERLERİ
Akım transformatörlerini tanımlayan temel parametreler mevcuttur. Transformatörler seçilirken bu parametrelere dikkat edilmesi gereklidir.
Cihazın azami gerilimi; Akım transformatörünün çalıştırılabileceği azami gerilim seviyesini göstermektedir. Transformatörün dizaynı, izolasyon mesafeleri ve boyutları bu gerilim seviyesi dikkate alınarak yapılır.
Frekans; Genellikle 50 Hz ve 60 Hz olarak seçilir. Akım transformatörleri 50 Hz ve 60 Hz’de karakteristiklerinde fazla bir değişim olmadan çalışabilirler.
Akım Oranı (Çevirme oranı) ; Akım transformatörünün primer sargısından geçen akım değerinin sekonder sargısından geçen akım değerine oranı olarak ifade edilir. Akım oranına örnekler 300/5 A, 200/5 A, 1000/1 A gibi yazılır.

## Slide 10
Sekonder Yük (Anma Yükü);
Akım transformatörünün doğruluk sınıfına uygun olarak sekonderinde tüketilebilecek azami güç değerini VA olarak belirtir. Bu güç değeri sekonder devreye bağlanacak olan ölçü aletleri, röleler ve bağlantı kabloları için gereken toplam güçtür. Eğer bu güç değerinin altında veya üstünde güç tüketilirse akım transformatörü doğruluk sınıfına uygun çalışmaz.
Akım transformatörünün gerçek VA ihtiyacı, akım transformatörü ile kontrol odası arasındaki kablonun uzunluğu ve kesiti, sekonderden ölçü alınacak cihazın (ampermetre) veya kullanılacak rölenin VA tüketimi biliniyorsa hesaplanılabilir. Kablo tarafından tüketilen güç, eşitliği ile verilir.
Örneğin, Is:5 A, d:100 m, Ak=10 mm2, Scu=57 ve güç tüketimi=10 VA ise kablo tarafından tüketilen güç; olarak hesaplanır.
Toplam güç = 8,77 VA+10 VA=18,77 VA olur.

## Slide 11
Doğruluk Sınıfı; Primer sargıdan geçen akımın sekonder akımına indirgenmesi sırasında sekonder akımında oluşabilecek hata miktarının sınırlarını belirlemektedir.
Akım transformatörünün sekonderi hassas ölçüm yapmak için kullanılacak ise standartta yer alan ölçü sınıflarından uygun olanı ihtiyaca göre seçilmelidir.
Akım transformatörünün sekonderi sistemi aşırı akımlardan korumak, bu durumlarda kesicilere ve ayırıcılara sinyal göndermek için kullanılacak ise bu durumda standartta tanımlı koruma sınıflarından uygun olan seçilmelidir.

## Slide 12
Doyma katsayısı; Sekondere bağlanan ölçü aletlerinin arıza durumunda ve aşırı akımlar ile zarar görmesini engellemek için belirlenmiştir. Bunun için sekonder akımın belli bir değerde sınırlandırılması gerekir. Genelde ölçme devrelerinde kullanılacak akım transformatörleri sekonder akımın maksimum 5 katında nüvesi doyuma ulaşacak şekilde imal edilirler. Bu akım trafosunun etiketinde n 5 , Fs 5 M 5 (Emniyet Katsayısı) olarak ifade edilir. Koruma devrelerinde kullanılacak akım transformatörlerinin nüvesi sekonder anma akımının 10 katından sonra doyuma ulaşacak şekilde seçilmiştir. Trafonun etiketinde n >10 veya ALF(Doğruluk Sınır Katsayısı)olarak ifade edilir.
Kısa devre akımı (Ith); Transformatörün kısa süreli arıza akımlarında fiziksel olarak dayanabileceği maksimum akım değerini belirler. Bu akımlar genellikle 1sn ya da 3sn olarak belirlenir.

## Slide 13
Primer Kesit Hesabı:
Primer bakır kesiti, primer terminallerden geçecek akımın normal çalışma durumunda ve kısa devre hatalarında aşırı ısınmayacak biçimde tasarlanmalıdır.
Akım transformatörlerinde kullanılan bakırın akım taşıma kapasitesi standarda göre normal çalışma durumunda 1,8 A/mm2 , kısa devre anında ise 180 A/mm2 olarak belirtilmiştir. Buna göre akım transformatörü kesiti primer akıma ve kısa devre akımına göre hesaplanır. Akım transformatörü standartlarına göre primer kesit, normal çalışma durumundayken primer akımın 1,2 katında sürekli çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Bundan dolayı primer akıma göre kesit hesaplanırken primer akım 1,2 sabiti ile çarpılır.
Primer akıma göre;
Kısa devre akımına göre;
Hesaplanan primer kesitlerden hangisi büyük ise akım transformatörü tasarımında o değer kullanılmalıdır. Böylece transformatörün normal çalışma koşullarında ve kısa devre hatası oluşması durumunda primer iletkenlerinde herhangi bir hasar görmeden çalışması garanti altına alınır.

## Slide 14
Sekonder Kesit Hesabı: Primerde yüksek akımlar ve az tur sayıları vardır. İletken kesitleri ise yüksek akımlardan dolayı büyüktür. Sekonder de ise düşük akımlar ve daha fazla tur sayısı vardır. İletken kesitleri düşük akımlardan dolayı küçüktür. Akım transformatörü sekonder tasarımında bundan dolayı bakır şeritler yerine emaye teller kullanılır. Sekonder iletken kesiti normal çalışma koşulları altında sekonder akımın 1,2 katında sürekli çalışacak şekilde hesaplanır. 1A için kullanılması gereken tel kesiti ve tel çapı;
r=0.46 mm
R=0.92 mm
As
olarak hesaplanır. Burada hesaplanan As sekonder tel kesiti, hesaplanan r sekonder tel yarı çapı ve R hesaplanan sekonder tel çapıdır.
Bu hesaplama sonucu 1 A sekonder akımlı bir akım transformatör tasarımında çapı 1 mm olan bir emaye tel kullanılabilir.

## Slide 15: AKIM TRANSFORMATÖRÜ ÇEŞİTLERİ
Kullanım amacına göre transformatörler
Ölçü Akım transformatörleri:
Sistemin akımını ölçme amacıyla kullanılan akım transformatörlerine ölçü akım transformatörü denir. Bu transformatörlere ampermetre, wattmetrelerin akım bobinleri, elektrik sayaçları, güç faktörü ölçüm cihazları vb. cihazlar bağlanır.
Koruma Akım Transformatörleri:
Enerji sisteminde, normal işletme koşulları dışında oluşabilecek aşırı akımları sekonder tarafa bağlı koruma ekipmanları ve rölelere belirli bir oranda iletirler. Koruma akım transformatörlerinin sistemde istenmeyen böyle durumlarda koruma ekipmanlarına kısa süre içinde ve doğru bilgi verir.

## Slide 16
Gerilim Değerlerine göre akım transformatörleri
Alçak gerilim akım transformatörleri
Alçak gerilim şebeke ve sistemlerinde kullanılan akım transformatörleridir. Dağıtım transformatörlerinde alçak gerilim taraflarında fazlar arası gerilim 400 V tur. Bu gerilim değeri ile çalışan iş yerleri ve fabrikalarda kullanılan tipteki akım ölçü transformatörleridir.
Orta gerilim akım transformatörleri
Yalıtım seviyesi 36 kV’a kadar olan akım transformatörleri, orta gerilim akım transformatörleri olarak tanımlanır. Orta gerilim kuru tip akım transformatörleri görülmektedir. Bu tip transformatörler ayrıca mesnet tipi akım transformatörleri olarak da tanımlanırlar.
Yüksek gerilim akım transformatörleri
Ölçüm yapılacak devreye baralar vasıtası ile seri bağlanır. Yüksek gerilim akım transformatörlerinde, çok büyük oranda yalıtım ve soğutma malzemesi olarak yağ kullanılır. Resim’de 170 kV ve 420 kV kafa tipi akım transformatörü örnekleri görülüyor.

## Slide 17
ALÇAK GERİLİM ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM

## Slide 18
Yalıtım Biçimine Göre Akım Transformatörleri
Yağlı tip akım transformatörleri
Bu tip akım ölçü transformatörlerinde sargılar ve şase arasındaki yalıtkanlığı izolasyon yağı sağlar. Kuru tip akım ölçü transformatörlerine göre, terleme ve yağ sızıntısı gibi kötü faktörleri bulunur. Yüksek gerilimde kullanılan akım ölçü transformatörleri genelde yağlı tip akım ölçü transformatörlerdir. Özellikle 154 kV ve üzeri yüksek gerilim şebekelerinde kullanılırlar.
Yağlı tip akım transformatörleri, transformatör aktif kısmının (primer ve sekonder) bulunduğu yere göre üç farklı tipte tasarlanabilirler. Bunlar;
Bushing tipi
Kafa tipi
Kazan tipi
Temel olarak ve işlevsel bakımdan birbirlerinden hiçbir farklılıkları yoktur. En yaygın kullanılan yağlı tip akım transformatörü Bushing tipi akım transformatördür.

## Slide 19
KAZAN TİPİ KAFA TİPİ BUSHİNG TİPİ

## Slide 20
Kuru tip akım transformatörleri
Akım ölçü transformatörlerinin iletken kısımlarını birbirlerinden ve şaseden ayıran katı yalıtkan malzemelerden oluşurlar. Bu tip akım ölçü transformatörlerinde yalıtım maddesi olarak genellikle zift, kâğıt, epoksi reçine vb. malzemeler kullanılır. Genellikle alçak gerilim sistemlerinde kullanılan akım ölçü transformatörleri bu tiptir. Ekonomik olarak ucuzdurlar, fakat arıza oluşması durumunda tamiri mümkün olamamaktadır.
Kullanıldıkları Yere Göre Akım Transformatörleri
Dahili tip akım transformatörleri
Genellikle dış etkilere karşı dayanımı az olan tipteki akım ölçü transformatörlerdir. Kapalı yerlerde kullanıma uygundurlar. Özellikle dağıtım şebekelerinde hücrelerde kullanılırlar. Dahili tip akım transformatörlerinin gerilim seviyeleri çoğunlukla alçak ve orta gerilimdir.

## Slide 21
Harici tip akım transformatörleri
Yapıları bakımından dahili tip akım ölçü transformatörlerine göre ortam şartlarına karşı daha dayanıklıdırlar. Açık şalt sahalarında kullanılan akım ölçü transformatörleri harici tipe örnek verilebilir.
Harici tip genellikle yüksek gerilim sistemlerinde kullanılmasının yanı sıra her gerilim seviyesinde talep edilebilirler.

## Slide 22
TEŞEKKÜRLER
ŞEYMA KÜÇÜK