## Slide 1: KORUMA SİSTEMİ TEMEL KAVRAMLARI, RÖLE KOORDİNASYONU VE YENİ NESİL ELEKTRİK ŞEBEKELERİ İÇİN ADAPTİF KORUMA YAKLAŞIMLARI
Dr. Yavuz ATEŞ

## Slide 2
- Dağıtık Üretim Tesisi İçeren Şebekeler İçin Geliştirilen Adaptif Koruma Yapısı
- Sonuçlar ve öneriler
- Dağıtım Şebekesi Modelleri, Röle Koordinasyonu ve Arıza Analizleri
- Giriş
- Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemi
Sunum Planı

## Slide 4
Koruma sistemine neden ihtiyaç duyarız?
Can güvenliği
Yatırım maliyetinde çok büyük pay tutan primer cihazların (trafo, kesici, hücre, kablo vb.) korunması
Bir tesiste meydana gelebilecek herhangi bir arızanın diğer tesisleri etkilememesi
Oluşması muhtemel iş gücü ve hammadde kayıplarını önlemek
Hassas elektronik ekipmanların arızalarını önlemek
Enerji sürekliliğini sağlamak

## Slide 5
Koruma sisteminin olmaması ya da çalışmaması halinde meydana gelebilecek maddi kayıplara birkaç örnek:
Büyük bir tesiste sistemin 1 dakikalık durması 5000$ lık bir imalat kaybına yol açabilmektedir.
Yüksek güçlü bir enerji santralinde sistemin durup tekrar nominal çalışma koşullarına gelmesinin maliyeti 60000$’ a ulaşabilmektedir.
Primer ekipmanların kısa devre akımlarına uzun süre maruz kalması sonucunda oluşabilecek masraflar; örneğin 10 MVA kuru tip trafo 200000 Euro, 154 kV yağlı trafo 680000 Euro
Yüksek gerilim ve ya orta gerilim kesicilerinin arızalanması; YG kesicisi 20000 Euro, OG kesicisi 2000-4000 Euro

## Slide 6
Elektrik Güç Sistemlerinde Korunan Elemanlar
Generatör
Baralar
Trafolar
Motorlar
Kablo ya da hatlar
Gruplar (trafo+generatör vb)

## Slide 8
Koruma Sistemini Oluşturan Elemanlar
Kesiciler
Ölçü Transformatörleri
Koruma Röleleri
Yardımcı Elemanlar (bataryalar, alarm sistemleri, yardımcı röleler vb.)

## Slide 9
  -Güvenilir Çalışma
-Hızlı Çalışma
  -Seçicilik
-Yedek Koruma
-Ekonomik Olma
-Kararlı Olma
- Koruma Sistemleri
Koruma Sisteminden Beklenen Özellikler
3S Kriteri : Selectivity-Speed-Security

## Slide 10
Selektivite (Seçicilik)
Arıza meydana geldiğinde sadece arızalı elemanın ve ya şebeke bölümünün devreden çıkartılması, diğer kısımların gereksiz yere enerjisinin kesilmemesi, işletmeye devam edilmesinin sağlanması demektir.
Seçiciliği sağlamak için sistemdeki röle çalışma değerlerinin ayarlanmasına «röle koordinasyonu» denir.

## Slide 11
- Seçicilik
Her arıza durumu için arıza noktasına en yakın koruma elemanının en önce açacağı bir akım-zaman koordinasyonunun sağlanması gerekir.
Koruma parametreleri ortaya çıkması muhtemel maksimum arıza
akımlarının elektriksel donanıma zarar vermesini engelleyecek
şekilde hesaplanmalıdır
Her bir koruma elemanı arıza halinde parametrelendiği akım-zaman
noktasında çalışmalı ve normal çalışma koşullarında hatalı açmalar
üretmemelidir
Her koruma elemanı, koruduğu elektriksel cihazın nominal akım ve güç
değerinde çalışmasına müsaade etmelidir

## Slide 12
Seçicilik

## Slide 13
Seçicilik

## Slide 14
Seçicilik

## Slide 15
Araç Hareketlilik Alanları
Normal Ters (NI)
Çok Ters (VI)
Ekstra Ters (EI)
Röle Eğri Standartları

## Slide 16
Araç Hareketlilik Alanları
Koruma Bölgeleri

## Slide 17
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 18
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 19
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 20
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 21
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 22
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 23
Araç Hareketlilik Alanları
Yön Kavramı

## Slide 24
Araç Hareketlilik Alanları
Kısa Devre Arızası
Bir devrede, genellikle farklı gerilimli iki ya da daha fazla noktanın bağıl olarak düşük direnç veya empedans üzerinden kaza veya kasıt ile birbirine değmesine denir
Herhangi bir kısa devre anında oluşan akıma kısa devre akımı denir
Kısa devre akımının genliğini kaynaktan yüke kadar olan empedans toplamı belirler
Kısa devre genellikle bir fazda meydana gelip kısa zamanda diğer fazlara da sıçrayarak üç kutuplu hale gelir. Atlamalar genellikle ark şeklinde gerçekleşir

## Slide 25
Araç Hareketlilik Alanları
Kısa Devrenin Etkileri ve Önlem
Sistem elemanlarında mekanik ve ısıl zorlamalar
Can ve mal kaybı
Nötrü topraklanmış sistemlerde faz-toprak kısa devrelerinde temas ve adım geriliminin oluşması
Bu etkenler nedeniyle kısa devrenin en kısa sürede devre dışı bırakılması gerekir
Bunun için koruma rölelerinden ve hızla devreyi açan kesicilerden faydalanılır

## Slide 26
Araç Hareketlilik Alanları
Röleler
Girişine uygulanan büyüklük (akım, gerilim, basınç, sıcaklık vb.) çalışma eşik değerine ulaştığı anda faaliyete geçerek kontaklarının konumunu değiştiren, elektrik devrelerinde kumanda ve koruma amaçlı kullanılan elemanlardır.

## Slide 27
- Koruma Sistemleri
Koruma Röleleri
Hatanın tespiti ve faaliyete geçme
Hata çeşidinin seçilmesi
Gecikme (öngörülmüşse)
Açma kumandası verme
Sükunet konumuna geri dönme

## Slide 28
- Röleler
Aşırı Akım Rölesi
Bağımsız Karakteristik (Sabit zamanlı)
Bağımlı Karakteristik (Ters zamanlı)

## Slide 29
- Dağıtık Üretim Tesisleri (DÜT)

## Slide 30
Adaptif Koruma Neden Gerekli?
1- Akıllı Şebekeler
Yeni nesil şebekelerin beraberinde getirdiği yenilikler
Çift yönlü enerji akışı
2- Gelişen Röle Teknolojisi
Dijital rölelerin yaygınlaşması
Yeni nesil rölelerin haberleşme altyapısı
3- Enerjinin Sürekliliği
Günümüzde enerjiye olan yoğun talep
Farklı kaynakların yönetimi
Dağıtık üretim tesisi sayısındaki artış
Fonksiyonel ve hızlı olmaları
Güvenilir ve hızlı seçicilik
Kesintilerin en aza indirilmesi
Haberleşme altyapısı
Ada/Şebeke Modu
- Giriş

## Slide 31
- Amaçlar
Veri
Toplama
Koordinasyon Hesabı (Optimum TMS Değeri)
Süreci Bitir
Adaptif Koruma
Kısa Devre Akımları
Dağıtık Üretim Tesisleri Akımları
Ada/Şebeke Modu
Röle Koordinasyonu
Yeni nesil şebekelerde koruma sistemleri için kapsamlı bir çözüm önerisi sunmak
Adaptif yapısı sayesinde farklı tipte ve özelliklerdeki şebekelerde uygulanabilecek bir sistem geliştirmek
Arıza sonrası şebeke ve dağıtık üretim tesislerinin zarar görmesini engellemek
Enerji sürekliliğine önemli oranda katkı sağlamak
Röle koordinasyonunu en hızlı ve güvenilir şekilde sağlamak
Dijital röle sistemlerinin yaygınlaşması ile daha az insan gücüyle daha kapsamlı koruma sağlamak.
Dağıtık Üretim Tesisi Bilgisi
Arıza Bilgisi
Röle Haberleşmesi
Şebeke Durumu

## Slide 33
- Dağıtım Şebekesi, Arıza Analizleri, Röle Koordinasyonu

## Slide 34
- Adaptif Koruma (IEEE 4 Baralı Şebeke Modeli)

## Slide 35
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 4 Baralı Sistem)

## Slide 36
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 4 Baralı Sistem)

## Slide 37
Mod | DG1 | DG2 | DG3
1 | OFF | OFF | OFF
2 | OFF | OFF | ON
3 | OFF | ON | OFF
4 | OFF | ON | ON
5 | ON | OFF | OFF
6 | ON | OFF | ON
7 | ON | ON | OFF
8 | ON | ON | ON
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 4 Baralı Sistem)

## Slide 38
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 4 Baralı Sistem)
İşletme Durumu | Arıza Noktası | Açma Yapan Röle | Geleneksel Koruma için Açma Zamanı (s) | Adaptif Koruma için Açma Zamanı (s)
1 | F1 | R1 | R1=0.3846 | R1=0.3829
1 | F2 | R3 | R2=0.152 | R2=0.1509
1 | F3 | R5 | R3=0.1017 | R3=0.1017
2 | F1 | R1-R2 | R1=0.3465 R2=0.1203 | R1=0.3449 R2=0.1203
2 | F2 | R3-R4 | R3=0.152 R4=0.5885 | R3=0.1509 R4=0.4269
2 | F3 | R5-R6 | R5=0.076 R6=0.9603 | R5=0.076 R6=0.6601
3 | F1 | R1-R2 | R1=0.3456 R2=0.1122 | R1=0.3447 R2=0.1122
3 | F2 | R3-R4 | R3=0.1517 R4=0.5659 | R3=0.1513 R4=0.4394
3 | F3 | R5 | R5=0.1014 | R5=0.1014
4 | F1 | R1-R2 | R1=0.3428 R2=0.0903 | R1=0.3417 R2=0.0903
4 | F2 | R3-R4 | R3=0.1488 R4=0.1825 | R3=0.1483 R4=0.1219
4 | F3 | R5-R6 | R5=0.0764 R6=0.9578 | R5=0.0764 R6=0.8552
5 | F1 | R1-R2 | R1=0.3443 R2=0.1079 | R1=0.3439 R2=0.1079
5 | F2 | R3 | R3=0.1515 | R3=0.151
5 | F3 | R5 | R5=0.1018 | R5=0.1018
6 | F1 | R1-R2 | R1=0.3396 R2=0.0887 | R1=0.3391 R2=0.0887
6 | F2 | R3-R4 | R3=0.1516 R4=0.5881 | R3=0.151 R4=0.5082
6 | F3 | R5-R6 | R5=0.077 R6=0.9637 | R5=0.077 R6=0.7521
7 | F1 | R1-R2 | R1=0.3378 R2=0.0857 | R1=0.3381 R2=0.0857
7 | F2 | R3-R4 | R3=0.1514 R4=0.5653 | R3=0.1516 R4=0.5037
7 | F3 | R5 | R5=0.1014 | R5=0.1014
8 | F1 | R1-R2 | R1=0.3341 R2=0.0754 | R1=0.3341 R2=0.0754
8 | F2 | R3-R4 | R3=0.1487 R4=0.2142 | R3=0.1487 R4=0.2142
8 | F3 | R5-R6 | R5=0.0774 R6=0.9652 | R5=0.0774 R6=0.9652

## Slide 40
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)

## Slide 41
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)

## Slide 42
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)
Senaryo 1 | Arıza Bölgesi: 671-692 Hattı |  |  |  | 
Sistem Modu | DÜT Bağlantı Bölgesi | Seçicilik Yöntemi | Açma Sinyali Gönderen Röle | Hesaplanan TMS Değeri (sn) | Açma Süresi (sn)
Şebeke | 675 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.735
Şebeke | 675 | Adaptif | R632_671 | 0.1857 | 0.68
Ada | 675 | Konvansiyonel | R680_671 | 0.3684 | 2.852
Ada | 675 | Yarı Adaptif | R680_671 | 0.1726 | 1.334
Ada | 675 | Adaptif | R680_671 | 0.3078 | 2.385
Şebeke | 632 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.741
Şebeke | 632 | Adaptif | R632_671 | 0.188 | 0.725
Ada | 632 | Konvansiyonel | R680_671 | 0.3684 | 2.859
Ada | 632 | Yarı Adaptif | R680_671 | 0.1726 | 1.338
Ada | 632 | Adaptif | R680_671 | 0.3058 | 2.369
Şebeke | 675-633 | Konvansiyonel | R632_671 R675_692 | 0.1911 0.0768 | 0.7393 2.3338
Şebeke | 675-633 | Adaptif | R632_671 | 0.188 | 0.7169
Ada | 675-633 | Konvansiyonel | R680_671 R675_692 R633_632 | 0.3684 0.2383 0.5912 | 2.849 3.735 3.7211
Ada | 675-633 | Yarı Adaptif | R633_632 | 0.2213 | 1.2505
Ada | 675-633 | Adaptif | R680_671 | 0.2165 | 2.422
Şebeke | 632-633 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.7312
Şebeke | 632-633 | Adaptif | R632_671 | 0.1903 | 0.7338
Ada | 632-633 | Konvansiyonel | R680_671 | 0.3684 | 2.2925
Ada | 632-633 | Yarı Adaptif | R633_632 | 0.2213 | 1.2101
Ada | 632-633 | Adaptif | R680_671 | 0.2145 | 1.6689
Şebeke | 675-632-633 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.737
Şebeke | 675-632-633 | Adaptif | R632_671 | 0.1903 | 0.733
Ada | 675-632-633 | Konvansiyonel | R680_671 R675_692 | 0.3684 0.2383 | 2.2922 2.4144
Ada | 675-632-633 | Yarı adaptif | R633_632 | 0.2213 | 1.2305
Ada | 675-632-633 | Adaptif | R680_671 | 0.1447 | 1.8958

## Slide 43
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)
Senaryo 2 | Arıza Bölgesi: 671-632 Hattı |  |  |  | 
Sistem Modu | DÜT Bağlantı Bölgesi | Seçicilik Yöntemi | Açma Sinyali Gönderen Röle | Hesaplanan TMS Değeri (sn) | Açma Süresi (sn)
Şebeke | 633 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.666
Şebeke | 633 | Adaptif | R632_671 | 0.188 | 0.639
Ada | 633 | Konvansiyonel | R633_632 | 0.5912 | 2.8106
Ada | 633 | Yarı Adaptif | R633_632 | 0.2213 | 1.0372
Ada | 633 | Adaptif | R671_632 | 0.2824 | 2.356
Şebeke | 692 | Konvansiyonel | R632_671 R692_671 | 0.1911 0.2974 | 0.6725 6.5226
Şebeke | 692 | Adaptif | R632_671 | 0.1856 | 0.6346
Ada | 692 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 2.4620
Ada | 692 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.0515
Ada | 692 | Adaptif | R671_632 | 0.2824 | 2.0522
Şebeke | 633-632 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.6758
Şebeke | 633-632 | Adaptif | R632_671 | 0.1903 | 0.6528
Ada | 633-632 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 2.8309
Ada | 633-632 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.1975
Ada | 633-632 | Adaptif | R671_632 | 0.1912 | 1.5975
Şebeke | 692-675 | Konvansiyonel | R632_671 R675_692 | 0.1911 0.07681 | 0.665 0.9365
Şebeke | 692-675 | Adaptif | R632_671 | 0.1846 | 0.4986
Ada | 692-675 | Konvansiyonel | R680_671 | 0.3684 | 2.4674
Ada | 692-675 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 0.9955
Ada | 692-675 | Adaptif | R671_632 | 0.1912 | 1.3619
Şebeke | 633-692 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1911 | 0.6662
Şebeke | 633-692 | Adaptif | R632_671 | 0.1887 | 0.6578
Ada | 633-692 | Konvansiyonel | R671_632 R633_632 | 0.3393 0.5912 | 2.4724 2.7832
Ada | 633-692 | Yarı Adaptif | R633_632 | 0.2213 | 1.032
Ada | 633-692 | Adaptif | R671_632 | 0.1912 | 1.4055
Şebeke | 675-632-633 | Konvansiyonel | R632_671 | 0.1913 | 0.6845
Şebeke | 675-632-633 | Adaptif | R632_671 | 0.1903 | 0.6745
Ada | 675-632-633 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 2.509
Ada | 675-632-633 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.0477
Ada | 675-632-633 | Adaptif | R671_632 | 0.1113 | 0.8695

## Slide 44
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)
Senaryo 3 | Arıza Bölgesi: 646-645 Hattı |  |  |  | 
Sistem Modu | DÜT Bağlantı Bölgesi | Seçicilik Yöntemi | Açma Sinyali Gönderen Röle | Hesaplanan TMS Değeri (sn) | Açma Süresi (sn)
Şebeke | 633 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1834 | 0.3908
Şebeke | 633 | Adaptif | R632_645 | 0.1795 | 0.3713
Ada | 633 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1916 | 0.5936
Ada | 633 | Yarı Adaptif | R632_645 | 0.1262 | 0.3915
Ada | 633 | Adaptif | R632_645 | 0.1082 | 0.3353
Şebeke | 675 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1834 | 0.4069
Şebeke | 675 | Adaptif | R632_645 | 0.1795 | 0.3877
Ada | 675 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1916 | 0.6652
Ada | 675 | Yarı Adaptif | R632_645 | 0.1262 | 0.4223
Ada | 675 | Adaptif | R632_645 | 0.1082 | 0.3549
Şebeke | 632-633 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1834 | 0.3771
Şebeke | 632-633 | Adaptif | R632_645 | 0.1807 | 0.3647
Ada | 632-633 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1916 | 0.5738
Ada | 632-633 | Yarı Adaptif | R632_645 | 0.1262 | 0.3778
Ada | 632-633 | Adaptif | R632_645 | 0.1136 | 0.3397
Şebeke | 692-675 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1834 | 0.4024
Şebeke | 692-675 | Adaptif | R632_645 | 0.1807 | 0.3964
Ada | 692-675 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1916 | 0.6678
Ada | 692-675 | Yarı Adaptif | R632_645 | 0.1262 | 0.4113
Ada | 692-675 | Adaptif | R632_645 | 0.1136 | 0.3397
Şebeke | 632-692 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1834 | 0.3775
Şebeke | 632-692 | Adaptif | R632_645 | 0.1807 | 0.3721
Ada | 632-692 | Konvansiyonel | R632_645 | 0.1916 | 0.5485
Ada | 632-692 | Yarı Adaptif | R632_645 | 0.1262 | 0.3609
Ada | 632-692 | Adaptif | R632_645 | 0.1136 | 0.3247

## Slide 45
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)
Senaryo 4 | Arıza Bölgesi: 684-652 Hattı |  |  |  | 
Sistem Modu | DÜT Bağlantı Bölgesi | Seçicilik Yöntemi | Açma Sinyali Gönderen Röle | Hesaplanan TMS Değeri (sn) | Açma Süresi (sn)
Şebeke | 633 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2165 | 0.4271
Şebeke | 633 | Adaptif | R671_684 | 0.2125 | 0.4191
Ada | 633 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2283 | 0.5162
Ada | 633 | Yarı Adaptif | R671_684 | 0.1765 | 0.3991
Ada | 633 | Adaptif | R671_684 | 0.1659 | 0.3751
Şebeke | 675 | Konvansiyonel | R692_675 R671_684 | 0.05 0.2165 | 0.1373 0.4342
Şebeke | 675 | Adaptif | R671_684 | 0.2125 | 0.4262
Ada | 675 | Konvansiyonel | R692_675 R671_684 | 0.05 0.2283 | 0.2873 0.5401
Ada | 675 | Yarı Adaptif | R692_675 R671_684 | 0.05 0.1765 | 0.2873 0.4074
Ada | 675 | Adaptif | R671_684 | 0.1659 | 0.3799
Şebeke | 633-632 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2165 | 0.4185
Şebeke | 633-632 | Adaptif | R671_684 | 0.2137 | 0.4028
Ada | 633-632 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2283 | 0.5258
Ada | 633-632 | Yarı Adaptif | R671_684 | 0.1765 | 0.3873
Ada | 633-632 | Adaptif | R671_684 | 0.1686 | 0.3699
Şebeke | 632-675 | Konvansiyonel | R692_675 R671_684 | 0.05 0.2165 | 0.1442 0.4051
Şebeke | 632-675 | Adaptif | R671_684 | 0.2137 | 0.3992
Ada | 632-675 | Konvansiyonel | R692_675 R671_684 | 0.05 0.2283 | 0.3197 0.5129
Ada | 632-675 | Yarı Adaptif | R671_684 | 0.1765 | 0.3931
Ada | 632-675 | Adaptif | R671_684 | 0.1686 | 0.3749
Şebeke | 692-675 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2165 | 0.3762
Şebeke | 692-675 | Adaptif | R671_684 | 0.2137 | 0.3713
Ada | 692-675 | Konvansiyonel | R671_684 | 0.2283 | 0.5012
Ada | 692-675 | Yarı Adaptif | R671_684 | 0.1765 | 0.3873
Ada | 692-675 | Adaptif | R671_684 | 0.1686 | 0.3699

## Slide 46
- Adaptif Koruma ve Röle Koordinasyonu (IEEE 13 Baralı Sistem)
Senaryo 5 | Arıza Bölgesi: 632-633 Hattı |  |  |  | 
Sistem Modu | DÜT Bağlantı Bölgesi | Seçicilik Yöntemi | Açma Sinyali Gönderen Röle | Hesaplanan TMS Değeri (sn) | Açma Süresi (sn)
Şebeke | 675 | Konvansiyonel | R692_675 R650_632 | 0.05 0.2256 | 0.2428 1.1399
Şebeke | 675 | Adaptif | R650_632 | 0.2215 | 1.0955
Ada | 675 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 3.425
Ada | 675 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.2103
Ada | 675 | Adaptif | R671_632 | 0.2824 | 2.8625
Şebeke | 632 | Konvansiyonel | R650_632 | 0.2286 | 1.0355
Şebeke | 632 | Adaptif | R650_632 | 0.2245 | 1.0169
Ada | 632 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 3.5261
Ada | 632 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.4921
Ada | 632 | Adaptif | R671_632 | 0.2824 | 2.9345
Şebeke | 692 | Konvansiyonel | R671_692 R650_632 | 0.1811 0.2286 | 0.7873 1.1101
Şebeke | 692 | Adaptif | R650_632 | 0.2216 | 1.0216
Ada | 692 | Konvansiyonel | R671_692 R671_632 | 0.1933 0.3393 | 1.0814 3.4223
Ada | 692 | Yarı Adaptif | R671_692 R671_632 | 0.139 0.1436 | 0.9748 1.1926
Ada | 692 | Adaptif | R671_632 | 0.2824 | 2.9256
Şebeke | 632-692 | Konvansiyonel | R650_632 | 0.2286 | 1.0429
Şebeke | 632-692 | Adaptif | R650_632 | 0.2251 | 1.0118
Ada | 632-692 | Konvansiyonel | R671_632 | 0.3393 | 3.5348
Ada | 632-692 | Yarı Adaptif | R671_632 | 0.1436 | 1.4920
Ada | 632-692 | Adaptif | R671_632 | 0.1912 | 1.9884

## Slide 47
Sonuçlar
Dağıtık üretim tesislerinin şebekeyle bağlantısında karşılaşılacak muhtemel koruma ve röle koordinasyonu problemlerine, yapılan çalışma ile çözüm önerileri getirilmiştir,
Geliştirilen algoritma ile konvansiyonel koruma sistemlerinin yeni nesil şebekelerde yetersiz kalabildiği ortaya çıkarılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir. Elde edilen sonuçlar iletim ve dağıtım şirketleri için yol gösterici olacaktır,
Elektrik şebeke sistemlerinde önemli bir sorun teşkil eden ve çözüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılan gereksiz enerji kesintilerinin giderilmesi konusunda pek çok açıdan yol gösterici bir çalışma olacaktır,
Gelecekte akıllı şebekelerde kullanılacak adaptif yapılı koruma cihazlarının endüstriyel olarak geliştirilebilmesine altyapı sağlanmış ve katkıda bulunulmuştur.
Farklı senaryolar ile yapılan testlerde önerilen algoritma, röle açma sürelerinde konvansiyonel koruma sistemlerine uygun sınırlar içerisinde yaklaşık %10 ile %30 arasında hızlı açma sağlamıştır. Böylece olası gereksiz enerji kesintileri, elektriksel arızalar kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Elektrik şebeke sistemlerindeki değişen koşullara hızlıca adapte olabilecek yapıya sahip bir koruma-kontrol yaklaşımı geliştirilmiş ve bu durum gelecekteki güç sistemlerinin verim, performans ve etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

## Slide 48
Bu çalışma, TÜBİTAK ERANET (Yıldız Teknik Üniversitesi-Tübitak,
Danimarka Aalborg Üniversitesi ve Norveç Simula Araştırma Laboratuarı AB Ortaklığı)
111E142 numaralı projesi tarafından desteklenmiştir.
Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ nün
2013-04-02-DOP01 numaralı Doktora Tez Projesi (DOP) ile desteklenmiştir.

## Slide 49
Dinlediğiniz için teşekkür ederim…
Dr. Yavuz ATEŞ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
t: 0212 383 58 52
f: 0212 383 58 00
yates@yildiz.edu.tr